# АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

# "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

_________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Тендерного комітету ПАТ “Укргазвидобування” ______________ Раздобарін С.М. Протокол засідання Тендерного комітету від “07” червня 2018р. № 18П-109

# ДОКУМЕНТАЦІЯ ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ

# З РЕДУКЦІОНОМ

45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи.

(Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин

АТ "Укргазвидобування".

Роботи "під ключ")

Engineering works and construction works

Technical re-equipment of system monitoring of wells operation

JSC "Ukrgazvydobuvannya".

Turnkey works.

Номер процедури закупівлі: 18П-109

|  | Сектор організації закупівель /______________/_______________ Департамент підготовки та організації Капітального будівництва /__________/______________ Департамент метрології, КВП та автоматики /__________/_____________ Відповідальний виконавець/______________/__________________ |
| --- | --- |

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку процедури зменшення цін запропонованих Учасниками пропозицій процедури закупівлі

Розділ 5. Визначення переможця

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

2. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

3. Відміна замовником процедури закупівлі

4. Інша інформація

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

- Включення до реєстру недобросовісних Учасників

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та  вимоги до учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4. Основні умови договору про закупівлю, який буде укладено із переможцем торгів

5.  ДЕКЛАРАЦІЯ про прийняття умов проведення процедур закупівель

6. Опитувальник контрагента (юридичної особи)

7. Опитувальник контрагента (фізичної особи)

Розділ 1. Загальні положення

- Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом 
ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.2017 р. № 497 (надалі – Порядок). Електрона версія Порядку розміщена на власному веб-сайті Замовника www.ugv.com.ua.

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком.

- Інформація про Замовника процедури закупівлі:

Повна назва: Акціонерне товариство „Укргазвидобування”

Місцезнаходження: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

Драганчук Олег Іванович – тел. (044) 461- 27-20;

за довідками:

технічні питання Онищенко Сергій Миколайович тел.: (044) 461-27-96;

щодо Опитувальника контрагента (Додаток 7 та 8): головний фахівець департаменту безпеки Денисенко Олександр Володимирович, тел.: (044) 461-25-51;

щодо питань з оформлення забезпечення та заповнення банківських гарантій – Сердюк Наталя Володимирівна (044) 461-25-98;

Дробинюк Валентина Миколаївна (044) 461-25-40.

щодо проведення процедури закупівлі – сектор організації закупівель тел. (044) 461-27-14, 461-27-11;

е-mail: tender@ugv.com.ua

- Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи.

Вид предмета закупівлі: Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин

АТ "Укргазвидобування". Роботи "під ключ".

Місце надання послуг/виконання робіт: АТ «Укргазвидобування», 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.26/28;

ГПУ «Полтавагазвидобування», 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173;

ГПУ «Шебелинкагазвидобування», 64250, Україна, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Стадіонна, 9;

ГПУ «Львівгазвидобування», 79026 м. Львів, вул. І. Рубчака, 27.

Строк надання послуг/виконання робіт: 550 календарних днів з моменту підписання договору.

Очікувана вартість закупівлі: 843 861 500,00 грн. з ПДВ

4. Процедура закупівлі: Двоступеневі торги з редукціоном

5. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції процедури закупівлі у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій процедури закупівлі ціна такої пропозиції торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій процедури закупівлі, про що зазначається у протоколі розкриття.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській мові або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має право не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту у Тендерному комітеті.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті www.ugv.com.ua.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить два внутрішніх окремих запечатаних конверта:

- конверт з кваліфікаційною пропозицією – прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом Учасника та печаткою, у разі наявності;

- конверт з ціновою пропозицію – прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом Учасника та печаткою, у разі наявності;

Конверти з кваліфікаційною пропозицією та ціновою пропозицією процедури закупівлі запечатуються в одному пакеті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі (у разі наявності).

На пакеті повинно бути зазначено:

- номер процедури двоступеневих торгів з редукціоном за даними сайту (18П-…)

- повне найменування і місцезнаходження Замовника: Акціонерне товариство „Укргазвидобування”, 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, кімната 904;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів з редукціоном;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факс, електронна адреса, П.І.Б. керівника підприємства;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”

На внутрішніх конвертах з відповідними частинами пропозиції зазначаються:

1.  Номер процедури двоступеневих торгів з редукціоном за даними сайту;

2.  Предмет процедури двоступеневих торгів з редукціоном;

3.  Найменування та адресу замовника;

4.  Найменування та адресу учасника;

5.  Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

Якщо та чи інша частина пропозиції складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини заявки.

Одночасно із пропозицією, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин пропозиції на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину пропозиції учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі Portable Document Format (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною заявки Учасника.

До складу однієї електронної копії частини пропозиції повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин пропозиції Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Отримана пропозиція процедури закупівлі вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію процедури закупівлі.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції процедури закупівлі як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки, у разі наявності.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

- забезпечення пропозиції процедури закупівлі:

Для Учасника нерезидента – паперова копія відповідного СВІФТ;

Для Учасника резидента – оригінал банківської гарантії

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- копію антикорупційної програми юридичної особи, що є учасником, та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи;

- Оригінал або завірену підписом та печаткою, у разі наявності, Учасника копію довідки податкового органу, або лист за підписом Учасника з інформацією про відсутність/наявність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів, дійсною на момент подання пакету оригіналів документів Учасником. В разі наявності заборгованості Замовник може відхилити пропозицію Учасника.

- ДЕКЛАРАЦІЮ про прийняття умов проведення процедур закупівель згідно з додатком 5, підписану уповноваженою особою Учасника та засвідчені печаткою у разі наявності

- Опитувальник контрагента згідно з додатком 6 або 7 (у залежності від особи).

Цінова пропозиція містить:

- пропозицію складену за формою згідно з Додатком 2 або Додатком 2А (для Учасників-нерезидентів) до документації;

-  Додаток 4 - заповнений проект договору з додатками.

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі:

Забезпечення пропозиції учасника -  НЕРЕЗИДЕНТА

З метою участі у процедурі закупівлі, Учасник нерезидент надає Забезпечення пропозиції процедури закупівлі Учасника у формі:

- Банківської гарантії або стендбай акредитива (Bid bond Guarantee or Bid bond SBLC), виданої банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s) відповідає вимогам першокласних банків (не нижче підвищеного інвестиційного класу А- або вищий).

- Банківської гарантії (Bid bond Guarantee), виданої українським державним банком - банк з державною часткою, тобто банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку.

Банківська гарантія або стендбай акредитив повинна/ен забезпечувати наступні випадки:

- відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником після закінчення строку її подання (у тому числі після проведення аукціону та/або під час кваліфікації учасника), але до того, як сплинув строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі вважаються чинними;

- не підписання Учасником, який став Переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю;

- не надання Учасником, який став  Переможцем процедури закупівлі, забезпечення виконання договору про закупівлю до укладання договору.

Умови повернення забезпечення процедури закупівлі: згідно п.12.4. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування».

Сума банківської гарантії або стендбай акредитиву* - 4 219 307,50 грн.

(*банківська гарантія може бути надана у міжнародній валюті (евро або долар США) по курсу НБУ на дату затвердження процедури закупівлі, що вказується на титульній сторінці Документації процедури закупівлі).

Банківська гарантія або стендбай акредитив  складається англійською мовою.

Банківська гарантія або стендбай акредитив випускається по СВІФТ з авізуванням через АТ «Укрексімбанк» (EXBSUAUX). Паперова копія відповідного СВІФТ повинна бути додана до пропозиції процедури закупівлі Учасника.

У разі якщо пропозиції процедури закупівлі подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), банківська гарантія надається на кожну частину предмета закупівлі (лот) окремо.

Строк дії банківської гарантії або стендбай акредитиву має бути не меншою строку дії пропозицій  Учасника (120 календарних днів) +35 календарних днів=155 днів з дати затвердження процедури закупівлі, що вказується на титульній сторінці Документації процедури закупівлі).

Всі витрати по оформленню банківської гарантії або стендбай акредитиву здійснюються за рахунок Учасника.

Банківська гарантія або стендбай акредитив мають відповідати приведеній нижче формі.

TENDER SECURITY FORM

FORM OF BANK GUARANTEE / STANDBY LC

Place of drafting: (..)

Type of [Guarantee / SBLC]: Bid bond

Number of the [Guarantee / SBLC]: (..)

Date: (..)

The [Guarantor / Issuer]: (..)

The Applicant: (..).

Beneficiary: (..)

The Underlying Relationship: Tender Documentation № date (..)

The [Guarantee / SBLC] amount and currency: (..)

Language of any documents under the [Guarantee / SBLC]: English.

Form of the presentation: paper form by any mode of delivery.

For the purpose of identification, the beneficiary’s bank shall confirm authenticity of the Beneficiary’s signature on the demand by the authenticated swift message sent to the [Guarantor’s / Issuer’s]

Place of the presentation: (..).

Expiry: (..) [not less than validity of Participant’s proposal (120 calendar days) + 35 calendar days = 155 days from the date of approval of procurement procedure]

The party liable for payment of any charges: Applicant.

At the request and for the account of the Applicant, we, as the [Guarantor / Issuer], hereby irrevocably undertake to pay the Beneficiary the [Guarantee / SBLC] amount, upon presentatin of the Beneficiary’s complying demand in the Form of the presentation indicated above stating that

+ the Applicant has withdrawn its proposal after termination of the period of its submission, but before the expiration of the period during which the proposals for the procurement procedure are considered valid

+ the Applicant has been nominated as successful bidder, but has failed or refused to sign the contract.

+ the Applicant has been nominated as successful bidder, but has failed or refused to provide Performance / warranty bond before signing of the Contract

Any demand under this [Guarantee / SBLC] must be received by us on or before Expiry at the Place of presentation indicated above.

[This Guarantee is subject to URDG758, ICC publication. / This SBLC is subject to ISP98 / UCP600, ICC publication.]

Забезпечення пропозиції учасника -  РЕЗИДЕНТА

З метою участі у процедурі закупівлі, Учасник резидент надає Забезпечення пропозиції процедури закупівлі Учасника у формі: Банківської гарантії (Bid bond Guarantee), виданої

- українським державним банком- банк з державною часткою, тобто банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку;

- комерційною банківською установою, яка має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче «uaAA»; у випадку відсутності рейтингу за національною шкалою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Standard & Poor’s, Moody’s має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу (А- або вищий) та

комерційною банківською установою, яку не включено до переліку юридичних осіб, щодо яких державними органами України, США або країн ЄС застосовано спеціальні економічні чи інші  обмежувальні санкції.

- банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s) відповідає вимогам першокласних банків (не нижче підвищеного інвестиційного класу А- або вищий).

Рекомендований перелік українських банківських установ, які відповідають вимогам: http://ugv.com.ua/page/docs?count=6

Банківська гарантія повинна забезпечувати наступні випадки:

- відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником після закінчення строку її подання (у тому числі після проведення аукціону та/або під час кваліфікації учасника), але до того, як сплинув строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі вважаються чинними;

-  не підписання Учасником, який став Переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю;

- не надання Учасником, який став Переможцем процедури закупівлі, забезпечення виконання договору про закупівлю до укладання договору.

Умови повернення забезпечення процедури закупівлі: згідно п.12.4. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування».

Сума банківської гарантії -  4 219 307,50 грн.

Банківська гарантія складається українською мовою.

У разі якщо пропозиції процедури закупівлі подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), банківська гарантія надається на кожну частину предмета закупівлі (лот) окремо.

Строк дії банківської гарантії має бути не меншою строку дії пропозицій  Учасника (120 календарних днів) +35 календарних днів=155 днів з дати затвердження процедури закупівлі, що вказується на титульній сторінці Документації процедури закупівлі).

Всі витрати по оформленню банківської гарантії  здійснюється  за рахунок Учасника.

Банківська гарантія мають відповідати приведеній нижче формі.

ФОРМА БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ

Місце складання: (..)

Кому: (..)

Дата: (..)

Вид банківської гарантії:  тендерна гарантія

Номер банківської гарантії:  (..)

Гарант: (..)

Аплікант: (..)

Бенефіціар: (..)

Основна угода: Документація процедури закупівлі з зазначенням  номера та дати оголошення про проведення закупівлі.

Сума Гарантії та валюта: (..)

Документи, що мають бути надані у підтримання вимоги: не вимагається

Мова будь-яких документів за Гарантією: українська

Форма представлення: у паперовій  вигляді.

З метою ідентифікації банк Бенефіціара підтверджує дійсність підпису Бенефіціара на письмовій вимозі та заяві шляхом направлення ключованого повідомлення на SWIFT-адресу Гаранта.

Місце представлення: [поштова адреса установи Банку, яка видала Гарантію]

Закінчення строку: (..)

Сторона, відповідальна за сплату будь-яких витрат: Аплікант

Як Гарант, ми цим безвідклично зобов`язуємось сплатити Бенефіціару суму Гарантії, після представлення Бенефіціаром належної вимоги у формі представлення, в якій зазначається, що Аплікант порушив свої зобов’язання за Основною угодою, а саме:

- Аплікант, відкликав пропозицію процедури закупівлі після закінчення строку її подання (у тому числі після проведення аукціону та/або під час кваліфікації учасника), але до того, як сплинув строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі вважаються чинними;

- Аплікант, який став Переможцем процедури закупівлі, не підписав договір про закупівлю;

- Аплікант, який став Переможцем процедури закупівлі,  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю до укладання договору.

Будь-яка вимога за цією Гарантією повинна бути отримана нами не пізніше Закінчення строку дії банківської гарантії у Місці представлення, що зазначено вище.

Ця Гарантія підпорядкована Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою у редакції 2010 року, публ. МТП № 758.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Згідно Розділу 12 Порядку закупівель товарів робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.2017 р. № 497.

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій процедури закупівлі.

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено у додатку 1 до  документації.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в додатку 1 до документації.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

-Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у додатку 3 до документації.

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

8. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції процедури закупівлі враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

- Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції процедури закупівлі, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не приймаються.

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або через уповноваженого представника або кур’єром - «особисто в руки».

- місце подання пропозицій процедури закупівлі: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, к.904

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): Кінцевий строк: 11.07.2018 року,  до 16.00 год.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій процедури закупівлі: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, актовий або конференц-зал.

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 12.07.2018 року, 11.00 год.

На першому етапі Замовником проводиться розкриття кваліфікаційної пропозиції Учасників. Конверти з ціновими пропозиціями не розкриваються. Перший етап проводиться без залучення представників Учасників.

За результатами розкриття конвертів із кваліфікаційними пропозиціями формується відповідний протокол, у якому фіксується інформація про подані пропозиції, зазначаються найменування, адреса та місце знаходження Учасника, а також інша інформація. Протокол розкриття конвертів із кваліфікаційними пропозиціями не оприлюднюється на власному веб-сайті Замовника.

У рамках першого етапу Замовник розглядає кваліфікаційні пропозиції Учасників на відповідність вимогам, встановленим у документації про закупівлю відповідно до інструкції з проведення попереднього кваліфікаційного відбору контрагентів АТ «Укргазвидобування» (що розміщена на сайті компанії www.ugv.com.ua у розділі «Закупівля-нормативні документи»). Мета першого етапу - допуск до подальшої участі в закупівлі пропозицій, що відповідають вимогам документації і не допуск інших, як неприйнятних. Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій.

Перший етап повинен бути завершений протягом 21 робочого дня після закінчення терміну подання кваліфікаційних пропозицій. Термін проведення розгляду пропозицій може бути продовжений не більше ніж на 15 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду кваліфікаційних пропозицій оформляється рішенням Тендерного комітету.

За підсумками першого етапу Тендерний комітет на своєму засіданні у відношенні кожного Учасника приймає рішення про допуск до другого етапу закупівлі або про відмову в допуску, відповідно до критеріїв кваліфікаційного відбору, та зазначає дату проведення другого етапу (редукціону). Рішення Тендерного комітету оформляється відповідним протоколом.

При допуску до другого етапу закупівлі менше ніж 2 Учасника, така закупівля відміняється.

Повідомлення про місце, дату та час проведення другого етапу публікується на власному сайті Замовника та направляється у сканованому вигляді електронною поштою на адресу Учасників, яких допущено до 2 етапу, не пізніше, як за 5 робочих днів до дати другого етапу.

Уповноваженні представники Учасника, що отримали повідомлення, до настання дати другого етапу повинні зареєструватись для участі у процедурі розкриття цінових пропозицій. При цьому вони повинні надати Замовнику наступні документи:

- засвідчену Учасником копію всіх заповнених сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також надати оригінал такого документа для ознайомлення;

- документ, яким представник уповноважується від імені Учасника бути присутнім на процедурі розкриття, підписувати, за результатами проведення процедури розкриття, протокол та заявляти або зменшувати ціну пропозиції Учасника (довіреність, доручення або інший документ).

Протокол розкриття підписується членами Тендерного комітету та Учасниками, у яких є право підпису та прийняття рішень визначених довіреністю.

3. Орієнтовний час початку процедури зменшення цін запропонованих Учасниками пропозицій процедури закупівлі на ІІ-му етапі:

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: публікується на власному сайті Замовника та направляється у сканованому вигляді електронною поштою на адресу Учасників, яких допущено до 2 етапу не пізніше, як за 5 робочих днів до дати другого етапу.

На другому етапі проводиться розкриття конвертів з ціновими пропозиціями Учасників, які рішенням Тендерного комітету допущені до другого етапу. Конверти з ціновими пропозиціями Учасників, яких рішенням Тендерного комітету було не допущено до участі у другому етапі, не розкриваються. Розкриття цінових пропозицій проводиться у присутності представників Учасників, які допущені до другого етапу.

Відсутність уповноваженого представника Учасника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті його пропозиції.

Розкриття цінових пропозицій здійснюється у час та у місці, що зазначені у повідомленні про проведення другого етапу процедури закупівлі.

Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників, оголошує їхню ціну і пропонує уповноваженим представникам Учасників розпочати процедуру зменшення ціни предмету закупівлі або лоту.

У разі необхідності розрахунку приведеної вартості цінових пропозицій Учасників після іх розкриття та оголошення Замовник має право перенести процедуру зменшення ціни предмету закупівлі або лоту на наступний день після дня розкриття цінових пропозицій. В такому разі у протоколі розкриття цінових пропозицій зазначається початкова ціна пропозиції, протокол розкриття підписується членами Тендерного комітету та Учасниками, що були присутні та у яких є право підпису та прийняття інших рішень визначених довіреністю. На наступний день проводиться процедура зменшення ціни предмету закупівлі або лоту з урахуванням розрахунків приведеної вартості.

Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих пропозицій. Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття руки і оголошенням нової запропонованої ціни.

Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, процедура закупівлі припиняється.

У протоколі розкриття цінових пропозицій (редукціону) зазначається початкова і кінцева ціна пропозицій. Протокол розкриття цінових пропозицій (редукціону) підписується членами тендерного комітету та Учасниками, що були присутні та у яких є право підпису та прийняття інших рішень визначених довіреністю.

Учасник, який у процесі зниження ціни назвав найменшу ціну, надає на протязі 3 робочих днів нову цінову пропозицію на суму не більше ніж зафіксована у протоколі розкриття цінових пропозицій по предмету закупівлі у цілому або по кожному лоту окремо.

Строк з дня проведення розкриття цінових пропозицій (редукціону) до акцепту найменшої цінової пропозиції не повинен перевищувати 21 робочого дня.

Розділ 5. Визначення переможця

- Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

Переможець визначається рішенням Тендерного комітету за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків Учасників або (без ПДВ) при різному статусі платника податків Учасників або за результатами розрахунку приведеної вартості, якщо такий розрахунок застосовувався у процедурі закупівлі.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації процедури закупівлі, або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

Про акцепт пропозиції переможця складається протокол.

Повідомлення про переможця процедури закупівлі публікується на веб-сайті Замовника протягом трьох робочих днів з дня акцепту пропозиції.

У разі коливання курсу іноземної валюти до гривні Замовник має право перерахувати вартість пропозиції Учасника, наданої у іноземній валюті, за курсом НБУ на день прийняття рішення Замовником щодо вибору такого Учасника переможцем. Якщо при перерахуванні пропозиція такого Учасника у гривневому еквіваленті виявиться вищою ніж пропозиція наступного Учасника процедури закупівлі Замовник має право запропонувати Учаснику покращити свою цінову пропозицію до рівня, не вищого ніж ціна пропозиції наступного учасника, а, у разі відмови - відхилити пропозицію такого Учасника.

2. Відхилення пропозицій закупівлі

Замовник відхиляє пропозицію Учасника, у разі якщо:

-  пропозиція Учасника не відповідає кваліфікаційним вимогам, у тому числі за технічними та якісними характеристикам предмету закупівлі (лоту), встановленим документацією процедури закупівлі;

-  пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі;

-  Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

-  Учасник надав письмову відмову від участі у процедурі закупівлі;

-  Учасник відмовився від укладання договору на закупівлю;

-  якщо до визначення переможця Замовник звернувся до Учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією процедури закупівлі за підтвердженням наданої інформації, а Учасник не надав документів або інформації в зазначений строк;

-  Учасника або постачальника предмету закупівлі, який пропонує такий Учасник, внесено до реєстру недобросовісних Учасників або ведеться позовна робота щодо такого Учасника або постачальника предмету закупівлі, який пропонує такий Учасник;

-  у Учасника наявні безумовні параметри Стоп-інформації. Замовник має право відхилити Учасника також у разі наявності умовних параметрів Стоп-інформації.

3. Відміна Замовником закупівлі

Замовник відміняє закупівлю у разі:

-  відсутності фінансування;

- втрати потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі у зв’язку зі зміною технічних вимог до предмету закупівлі;

-  подання для участі у процедур і закупівлі менше двох пропозицій;

-  найменша ціна, що запропонована Учасником процедури закупівлі, перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

-  якщо до II етапу, після І етапу(стадії кваліфікації) допущено менше ніж два Учасника;

-  непогодження Правлінням Товариства та/або загальним зборами акціонерів Товариства вчинення правочину (укладання договору закупівлі) з Учасником-переможцем, якщо отримання таких погоджень є обов’язковим згідно з статутом Товариства або рішеннями Правління та/або загальних зборів акціонерів Товариства.

-  за рішенням Тендерного комітету, у разі встановлення істотних порушень процедури закупівлі за рекомендацією Конфліктної комісії Товариства.

Закупівля може бути відмінені частково (за лотом).

4. Інша інформація

Ціни вказуються з урахуванням вимог, визначених у п. 6 розділу 1 цієї документації процедури закупівлі, із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат, необхідних для виконання договору, на умовах, визначених цією документацією.

Учасник зазначає ціну цінової пропозиції з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з виконанням договору, до моменту здійснення його поставки відповідно до умов цієї документації, в тому числі транспортні витрати, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при експорті товару та які потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здійснення його поставки. Вартість митних процедур в країні імпорту покладається на Учасника.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, якого було визнано переможцем, не пізніше двадцяти одного робочого дня з дня прийняття рішення про визнання переможцем цього Учасника.

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Проект основні умови про закупівлю визначений в додатку 4 до цієї документації.

3. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації процедури закупівлі або не укладення договору про закупівлю звини Учасника у строк, визначений цим Порядком, Замовник може повторно визначити найбільш економічно вигідну пропозицію процедури закупівлі серед інших Учасників цієї процедури, строк дії яких ще не минув і укласти з ним договір про закупівлю не пізніше 21-го робочого дня з дня повторного визначення переможця процедури закупівлі.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Учасник надає Забезпечення виконання договору не пізніше дати укладання договору у формі грошових коштів або Банківської гарантії згідно Додатку «Типова форма банківської гарантії виконання зобов'язань Виконавцем» до проекту договору.

Сума банківської гарантії:  5% від вартості договору.

Умови повернення забезпечення виконання договору: згідно п. 13.1. Порядку закупівель.

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

та які надаються до Департаменту безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надає наступні документи:

Підтвердження внесення грошових коштів на користь замовника або Оригінал Банківської гарантії виконання договору згідно Додатку «Типова форма банківської гарантії виконання зобов'язань Виконавцем» до проекту договору;

Копії, завірені Контрагентом:

а). установчий документ (статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). витяг з реєстру платників податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір зі сторони Контрагента (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). документ, що підтверджує взяття платника податку на облік в органах державної фіскальної служби;

е). баланс підприємства за останній звітний період;

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий  Договір укладається без проведення торгів;

к). довідка від органів державної фіскальної служби про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, у разі укладання Договору без проведення процедур закупівель;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Товариства, замість документів, передбачених п. п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

Учасник-нерезидент надає наступні документи:

Копії, засвідчені нотаріально:

а). виписка з торгового реєстру фірми або сертифікат інкорпорації, легалізований та перекладений на українську мову;

б). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Контракт зі сторони Контрагента;

в). установчий документ (статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання або інший документ, який виконує функції установчого документа відповідно до законодавства країни реєстрації Контрагента);

г). довідка з банку про відкриття поточного рахунку, за реквізитами, вказаними в Контракті;

д). довідка про відсутності заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів у власній країні, яка має бути дійсна на момент здійснення відповідної дії (подання конкурсної пропозиції, укладання Договору, якщо такий  Договір укладається без проведення процедур закупівель).

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Замовник складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається за рішенням Замовника.

Відомості до реєстру недобросовісних Учасників вносяться на строк, що не може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

-  безпідставно відмовилися від підписання договору;

-  по закінченню етапу аукціону або після відхилення попереднього Учасника не надали Замовнику пакет оригіналів документів, які вимагалися документацією процедури закупівлі, три або більше разів протягом 6 місяців;

-  з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору без відповідних підстав;

-  вчинили несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії;

-  порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

-  надали у пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію;

-  допустили порушення обов’язків, згідно з укладеними Договорами.

- надали будь-яку недостовірну інформацію до Конфліктної комісії.

- мають претензії та/або позови до Товариства або Товариством ведеться претензійно-позовна робота щодо такого Учасника;

- щодо яких Товариством ведеться претензійно-позовна робота та/або щодо третіх осіб, які залучалися такими Учасниками (напр.: субпідрядники, виробники та ін.) для виконання договорів з Товариством.

Додаток № 1

до Документації

Таблиця №1

Критерії оцінки Учасника процедури закупівлі

при закупівлі робіт з Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин

АТ "Укргазвидобування". Роботи "під ключ"

| № п/п | Критерії | Шкала оцінки кандидата |  | Можливі відповіді потенційного контрагента | Підтверджуючі документи, що надає кандидат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показник (значення) критерію | Показник (значення) критерію |  |  |
|  |  | Можлива оцінка кандидата | Можлива оцінка кандидата |  |  |
| Акредитація |  |  |  |  |  |
| 1. | Відповідність учасника вимогам які пред’являються до осіб, що виконують роботи, надають послуги, відповідно до чинного Законодавства. | Наявність або гарантоване отримання в узгодженні терміни | Відсутність | Так, надані підтверджуючі документи /ні | Копії установчих документів Учасника (перелік): - Статут; - установчий договір про діяльність засновників по створенню підприємства, установи (якщо в статуті не зазначено засновників і їх частка в уставному фонді); - витяг з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій (для акціонерних товариств). |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення технічного аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
|  |  |  |  |  | - копія витягу з реєстру платників ПДВ чи витягу з реєстру платників єдиного податку (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою (за наявності) Учасника; |
|  |  |  |  |  | - копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою (за наявності) Учасника; |
|  |  |  |  |  | - копія протоколу рішення засновників про призначення керівника; - копія наказу про призначення керівника; - копія паспорту керівника (стор.1-3); |
|  |  |  |  |  | - інформація у довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносилась до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 2. | Не проведення у відношенні учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення суду про визнання учасника (юридичної особи, приватного підприємця) банкротом і про відкриття справи про банкрутство | Відсутність рішення відповідних органів | Наявність рішення відповідних органів | Ні, надано письмове підтвердження /так | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення технічного аудиту | Дискваліфікований |  |  |
| 3. | Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку АТ «Укргазвидобування», невирішених майнових або фінансових суперечок між Кандидатом та АТ "Укргазвидобування" | Відсутність | Наявність | Відсутнє, надане письмове підтвердження /так | Перелік відомостей про суперечки та претензії в результаті постачання МТР, виконання робіт/надання послуг на підприємствах АТ "Укргазвидобування", підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі). |
|  |  | Кваліфікований безумовно | Дискваліфікований, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів. |  |  |
| 4. | Гарантія можливості проведення технічного аудиту кандидата на відповідність наданим даним, дійсна на весь період акредитації (12 місяців) | Надана | Не надана | Так, надано письмове підтвердження /ні | Лист за підписом керівника на бланку Учасника щодо гарантії надання Замовнику можливості проведення технічного аудиту Учасника та субпідрядників (за наявності), або Учасника та виробника (якщо Учасник є не виробником, а офіційним дилером) дійсну на весь період акредитації (12 місяців) |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |

Критерії для оцінки фінансово-економічного стану

| № п/п | Критерії | Шкала оцінки кандидата |  | Можливі відповіді потенційного контрагента | Підтверджуючі документи, що надає кандидат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показник (значення) критерію | Показник (значення) критерію |  |  |
|  |  | Можлива оцінка кандидата | Можлива оцінка кандидата |  |  |
| 1. | Відповідність Кандидата критеріям які пред’являються до показників фінансової звітності, зокрема до коефіцієнта загальної (поточної ліквідності) Коефіцієнт загальної (поточної ліквідності) – Кпл. Кпл=ОбА/КБЗ, де: ОбА – оборотні активи, рядок 1195 балансу КБЗ – короткострокові боргові зобов'язання, рядок 1695 балансу. Значення даного коефіцієнта на останню звітну дату повинно бути не менше 0,1 при умовах післяплати по факту поставки та не менше 1,0 при умовах передплати, в тому числі часткової. Для кандидата, котрий використовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та не готує фінансову звітність, кваліфікація здійснюється за умови здійснення оплати по факту поставки протягом не менше 30 календарних днів та ціні комерційної пропозиції не більше 2.5 млн. грн. У випадку, якщо кандидат є дочірнім підприємством або представництвом іноземної компанії, котра здійснює управління ліквідністю на рівні всієї групи, оцінка показників ліквідності та платоспроможності може здійснюватися на основі фінансової звітності материнської компанії. | Відповідність | Не відповідає/документи не надані | Так, надано письмове підтвердження /ні | Затверджені копії річної фінансової звітності Кандидата за попередні два роки та проміжна фін. звітність за кожен звітний квартал поточного року (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів). У випадку здійснення управління ліквідністю материнською компанією Кандидата на рівні всієї групи - затверджені копії річної фінансової звітності материнської компанії за попередні два роки та проміжна фін. звітність за кожен звітний квартал поточного року (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів). Лист гарантія щодо фінансової підтримки Кандидата за підписом уповноваженої особи на бланку материнської компанії. Розшифровки показників звітності за запитом. |
|  |  | Допускається до участі | Не допускається до участі |  |  |

Технічні критерії кваліфікації

| № п/п | Критерії | Шкала оцінки кандидата |  | Можливі відповіді потенційного контрагента | Підтверджуючі документи, що надає кандидат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показник (значення) критерію | Показник (значення) критерію |  |  |
|  |  | Можлива оцінка кандидата | Можлива оцінка кандидата |  |  |
| 1. | Наявність Досвіду виконання аналогічних договорів. | Більше 1 року впродовж останніх 3-х років за не менше ніж двома договорами | Менше 1 року впродовж останніх 3-х років або за менше ніж двома договорами | Так, надано письмове підтвердження/ні | 1. Довідка за підписом керівника Учасника, завірена печаткою, на бланку Учасника згідно Таблиці № 2 «Відомості про досвід виконання аналогічних договорів». В Довідці описується досвід виконання комплексу аналогічних робіт (проектно-вишукувальних робіт, будівельних робіт, робіт з комп’ютерного програмування, пусконалагод-жувальних робіт, постачання обладнання) з автоматизації (в т. ч. з телеметрії, телемеханізації), впровадженню автоматизо-ваних систем керування. 2. Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів від кінцевого споживача відповідно до предмету закупівлі. Учасник надає не менше двох копій виконаних договорів, та/або листів-відгуків (або їх копії, завірених підписом керівника та печаткою (за наявності) Учасника) від різних кінцевих споживачів (Замовників робіт), що зазначені у Довідці Учасника згідно Таблиці № 2 на весь комплекс робіт (проектно-вишукувальні роботи, будівельні роботи, роботи з комп’ютерного програмування, пусконалагоджувальні роботи, постачання обладнання) або окремо на проектно-вишукувальні роботи не менше двох, на будівельні роботи не менше двох, на роботи з комп’ютерного програмування не менше двох, на пусконалагоджувальні роботи не менше двох, на постачання обладнання не менше двох. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту | Дискваліфікований |  |  |
| 2. | Наявність атестованого (сертифікованого) персоналу, необхідного по рівню кваліфікації та достатнього по кількості (за необхідності атестації, сертифікації) у Учасника, Надання підтверджуючих документів. | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | 1. Довідка, завірена підписом керівника, печаткою та на бланку Учасника, згідно Таблиці № 3 «Відомості про кадрові ресурси» про працівників, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, із зазначенням їх ПІБ, освіти, стажу роботи. Обов’язкові вимоги до персоналу: - Головний інженер проекту; - Головний інженер та/або інженер з техніки безпеки та охорони праці; - провідний та\або інженер-проектувальник за напрямками інженерно-будівельне проектування (не менше 3-х осіб) - Інженер-електрик (не менше 2-х осіб); - Інженер з КВП та А (не менше 2-х осіб); - Інженер-програміст (не менше 2-х осіб); - Виконроб (не менше 3-х осіб); - Електромонтер (не менше 2-х осіб); - Електрозварювальник 5 розряду (не менше 1-ї особи); - Слюсар-монтажник електроустаткування (не менше 3-х осіб); - Слюсар-монтажник КВП та А (не менше 3 осіб). 2. Учасник надає копії документів, що під-тверджують кваліфікацію працівників, такі як: дипломи, сертифікати, кваліфікаційні сертифі-кати інженерів-проектувальників, атестати, тощо (окрім наказів на призначення, посвідчень з охорони праці, пож. безпеки і т.п.) згідно Таблиці № 3, завірені підписом керівника та печаткою (за наявності). 3. Копії Сертифікатів фахівців від виробників обладнання, про підтвердження кваліфікації спеціалістів на роботи з автоматичними системами керування. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 3. | Наявність відповідних дозвільних документів Учасника | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | 1. Копію, завірену підписом керівника та печаткою Учасника, Ліцензії, виданої уповноваженим державним органом, на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів класу наслідків не менше СС2 (щодо монтажу технологічного устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт, монтажу інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання) відповідно до предмету закупівлі, з усіма додатками. 2. Копію, завірену підписом керівника та печаткою Учасника, Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки: - газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. - зварювальні, газополум’яні роботи. 3. Копію, завірену підписом керівника та печаткою Учасника, Сертифікату на систему управління якості на відповідність учасника вимогам ISO 9001:2015 та/або ДСТУ ISO 9001:2015. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 4. | 4.1. Інформація, щодо залучення/не залучення субпідрядників |  |  |  | 4.1. У разі залучення на певні види робіт субпідрядних організацій, надати довідку згідно Таблиці № 5 «Інформація про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт». Якщо Учасник не передбачає залучати субпідрядні організації, то необхідно надати Лист, де зазначається даний факт. |
|  | 4.2. Наявність досвіду у субпідрядних організацій виконання аналогічних договорів у разі їх залучення. | Більше 1 року впродовж останніх 3-х років | Менше 1 року впродовж останніх 3-х років | Так, надано письмове підтвердження/ні | 4.2. У разі залучення на певні види робіт субпідрядних організацій, надати довідку згідно Таблиці 2.1. «Відомості про досвід виконання аналогічних договорів субпідрядними організаціями», щодо виконання окремих робіт (проектно-вишукувальних робіт, будівельних робіт, робіт з комп’ютерного програмування, пусконалагоджувальних робіт, постачання обладнання) з автоматизації (в т.ч. з телеметрії, телемеханізації), впровадженню автоматизованих систем керування. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
|  | 4.3. Наявність атестованого (сертифікованого персоналу), необхідного по рівню кваліфікації та достатньої кількості (за необхідності атестації сертифікації). | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | 4.3. У разі залучення на певні види робіт субпідрядної організації, надати довідку згідно Таблиці №3 «Відомості про кадрові ресурси» у відповідності до п. 2 Технічних критеріїв кваліфікації. Загальна кількість працівників з обов’язковими вимогами до персоналу Генерального підрядника та субпідрядних організацій повинна бути не менша ніж наведено в п. 2 Технічних критеріїв кваліфікації. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
|  | 4.4. Наявність відповідних дозвільних документів | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | 4.4. У разі залучення на певні види робіт субпідрядної організації, надати копії необхідних дозвільних документів, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) Субпідрядника, відповідно до видів робіт, що будуть виконуватись. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 5. | Надання гарантії на виконані роботи, обладнання, надані послуги. | Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи. Гарантія якості виконаних робіт протягом 10 років від дня прийняття об’єкта Замовником, при відповідній експлуатації об’єкту, а на обладнання та матеріали, відповідно до їх нормативних показників, або гарантійних строків заводів-виробників. | Гарантія якості роботи поширюється не на все, що становить результат роботи. Гарантія якості виконаних робіт менше 10 років від дня прийняття об’єкта Замовником, при відповідній експлуатації об’єкту. | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист, за підписом керівника, з печаткою (за наявності) та на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 6. | Учасник є виробником обладнання або компанією, уповноваженою виробником представляти інтереси, здійснювати постачання та обслуговування даного обладнання | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист, за підписом керівника, з печаткою (за наявності) та на бланку Учасника, про те, що Учасник є виробником обладнання, або надання підтвердження від виробника або офіційного представника компанії-виробника основного технологічного обладнання щодо надання Учаснику дилерських повноважень на території України з дозволом представляти інтереси та поставляти обладнання. Копії Сертифікату підтверджуючого, що Учасник є офіційним системним інтегратором компанії виробника основного технологічного обладнання предмету закупівлі. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 7. | Наявність у Учасника ліцензійного прикладного програмного забезпечення на розробку систем. | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Копії Ліцензій на прикладне програмне забезпечення для розробки системи та їх складових, завірені підписом керівника та печаткою (за наявності) Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів. | Дискваліфікований |  |  |
| 8. | Наявність у Учасника пакету дозвільних документів на легальне використання кінцевим споживачем пристроїв вимірювання та зв’язку в Україні | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Учасник надає на бездротове обладнання (контрольно-вимірювальні прилади, радіо шлюзи) копію листа НКРЗІ про внесення обладнання до Реєстру радіоелектронних засобів та вимірювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України і підтверджуючі документи відповідно Технічного регламенту радіообладнання. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів. | Дискваліфікований |  |  |
| 9. | Наявність документів підтверджуючих вибухозахищеність контрольно-вимірювальних приладів. | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Копії діючих документів, що підтверджують відповідність «Технічному регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі» або гарантійний лист за підписом керівника на бланку учасника, що у випадку перемоги учасник зобов’язується надати зазначені документи на момент поставки обладнання. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів. | Дискваліфікований |  |  |

Примітки:

- У разі залучення супідрядної організації, яка виконує роботи у сумі більше 20% суми закупівлі надається також документи за всіма критеріями Технічної кваліфікації та оцінки фінансово-економічного стану (для кожної такого субпідрядника).

- Документи, що не передбачені законодавством для Учасників, Учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

- Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом та роз’ясненням стосовно поданих документів.

- У разі, якщо учасник має або залучає кредити, позики, поворотну фінансову допомогу у розмірі, що у 3,5 разів перевищує суму його власного капіталу, учасник надає інформацію про таку особу в довільній формі з її ідентифікаційними даними.

Таблиця № 2

Фірмовий бланк Учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: ________________________

- Відомості про досвід виконання аналогічних договорів

| № п/п | Предмет договору | Найменування замовника, адреса та контактний телефон/факс замовника, контактна особа | Сума завершеного договору або частки поточного (на дату надання відомостей), грн. | Дата укладання / завершення (місяць, рік), відсоток виконання | Роль (генпідрядник, субпідрядник, партнер) і обсяг робіт за договором, % | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1). У даній формі наводяться відомості про досвід виконання договорів, аналогічних за обсягом, термінами, складу та іншим характеристикам тим, які вказані документації закупівлі.

- 2). Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки учасника, (за наявності).

Таблиця №2.1

Фірмовий бланк Учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: ________________________

- Відомості про досвід виконання аналогічних договорів субпідрядними організаціями

| № п/п | Предмет договору | Найменування замовника, адреса та контактний телефон / факс замовника, контактна особа | Сума завершеного договору або частки поточного (на дату надання відомостей), грн. | Дата укладання / завершення (місяць, рік), відсоток виконання | Роль (генпідрядник, субпідрядник, партнер) і обсяг робіт за договором, % | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1). У даній формі наводяться відомості про досвід виконання договорів, аналогічних за обсягом, термінами, складу та іншим характеристикам тим, які вказані документації закупівлі.

- 2). Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки учасника, (за наявності).

Таблиця № 3

Фірмовий бланк учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: ________________________

- Відомості про кадрові ресурси,

які учасник збирається використовувати при виконанні договору

| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові. | Посада/ професія | Освіта, кваліфікація, розряд | № посвідчення, диплому, сертифікату, атестату | Стаж роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Керівництво |  |  |  |  |
|  | ІТР |  |  |  |  |
|  | Фахівці/спеціалісти/робітники* * у відповідності до предмету закупівлі вказується фах |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1). У даній формі наводяться відомості про робітників, фахівців, спеціалістів, що знаходяться у штаті учасника (або працюють на інших законних засадах) та про тих, що будуть залучені до виконання договору.

- 2). Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки, (за наявності), Учасника.

Таблиця № 4

Інформація про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт

(заповнюється в разі залучення учасником субпідрядників до виконання робіт).

| № п/п | Контрагент (найменування, реквізити) | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику | № ліцензії, дозволів, сертифікатів |
| --- | --- | --- | --- |

*Якщо учасник не передбачає залучати субпідрядні організації, то необхідно письмово це зазначити.

За умови залучення субпідрядних організацій (по кожній організації окремо), Учасник повинен надати наступні документи на субпідрядника (підписані уповноваженою посадовою особою субпідрядника, а також з відбитками печатки, (за наявності):

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (паперова або електронна форма);

- копію паспорту керівника (стор. 1-3) – для фізичних осіб;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду – для фізичних осіб;

- копії відповідних дозволів та ліцензій на виконання передбачених робіт (зазначені в п 2. Таблиці «Технічні критерії кваліфікації»)

-  довідку згідно Таблиці №3 «Відомості про кадрові ресурси»;

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

Додаток 2

до документації

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

- ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

- (подається Учасником на фірмовому бланку)

- «Пропозиція № _______ від ____ 20__ року»

- Уважно вивчивши комплект документації, цим подаємо на участь в редукціоні свою пропозицію:

- Повне найменування Учасника ___________________________________________

- Адреса (юридична та фактична) _________________________________________

- Телефон/факс (відповідального за проведення торгів)

- Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________

- Код ЄДРПОУ _________________________________________________________

- Загальна вартість пропозиції без ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

Крім того ПДВ, грн.

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

- Загальна вартість пропозиції* з ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

- Умови оплати: 30 календарних днів після: підписання актів приймання-передачі проектно-вишукувальних робіт; підписання актів приймання-передачі будівельних робіт,

підписання актів приймання-передачі пуско–налагоджувальних робіт.

- Строк надання послуг:  550 календарних днів з моменту підписання договору.

*Загальна вартість пропозиції розрахована згідно з додатками до проекту договору.

При передбаченій передоплаті/авансу Учасник в ціновій пропозиції надає, одним із документів платежу, банківську гарантію повернення авансового платежу. Витрати по оформленню банківської гарантії несе Учасник.

При подачі цінової пропозиції Учасник має враховувати наступну інформацію.

Якщо в ціновій пропозиції передбачена передоплата, здійснення розрахунків можливе прямим банківським платежем або за акредитивною формою, якщо інше не передбачене діючим, на момент укладання договору, законодавством України.

У випадку акредитивної форми розрахунку, учасник-нерезидент має врахувати у вартість своєї цінової пропозиції наступний розподіл банківських комісій:

«Всі витрати по обслуговуванню акредитиву на території України оплачує Покупець. Всі витрати за межами України, в тому числі комісію за підтвердження акредитиву та гарантійне покриття Міжнародної фінансової організації / ЄБРР оплачує Продавець. Витрати за внесення змін до акредитиву лягають на Сторону, яка ініціює такі зміни».

Акредитиви підпорядковуються Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів в редакції 2007р., опублікованим Міжнародною торговою палатою під №600».

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою  пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти днів з дня аукціону. Наша  пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції Учасників згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо нашу пропозицію буде акцептовано, ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір на умовах, запропонованих в документації, не пізніше 21 робочого дня з дати акцепту пропозиції.

- ______________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством).

Додаток 2А

до документації

ДЛЯ УЧАСНИКІВ НЕРЕЗИДЕНТІВ

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

- ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

- (подається Учасником на фірмовому бланку)

- «Пропозиція № _______ від ____ 20__ року»

- Уважно вивчивши комплект  документації, цим подаємо на участь у допороговій закупівлі свою  пропозицію:

- Повне найменування Учасника ___________________________________________

- Адреса (юридична та фактична) _________________________________________

- Телефон/факс (відповідального за проведення торгів)

- Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________

- Реєстраційний номер___________________________________________________

- Загальна вартість пропозиції* (Євро/дол. США):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

- Умови оплати: 30 календарних днів після: підписання актів приймання-передачі проектно-вишукувальних робіт; підписання актів приймання-передачі будівельних робіт,

підписання актів приймання-передачі пуско–налагоджувальних робіт.

- Строк надання послуг:  550 календарних днів з моменту підписання договору.

*Загальна вартість пропозиції розрахована згідно з додатками до проекту договору.

При передбаченій передоплаті/авансу Учасник в ціновій пропозиції надає, одним із документів платежу, банківську гарантію повернення авансового платежу. Витрати по оформленню банківської гарантії несе Учасник.

При подачі цінової пропозиції Учасник має враховувати наступну інформацію.

Якщо в ціновій пропозиції передбачена передоплата, здійснення розрахунків можливе прямим банківським платежем або за акредитивною формою, якщо інше не передбачене діючим, на момент укладання договору, законодавством України.

У випадку акредитивної форми розрахунку, учасник-нерезидент має врахувати у вартість своєї цінової пропозиції наступний розподіл банківських комісій:

«Всі витрати по обслуговуванню акредитиву на території України оплачує Покупець. Всі витрати за межами України, в тому числі комісію за підтвердження акредитиву та гарантійне покриття Міжнародної фінансової організації / ЄБРР оплачує Продавець. Витрати за внесення змін до акредитиву лягають на Сторону, яка ініціює такі зміни».

Акредитиви підпорядковуються Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів в редакції 2007р., опублікованим Міжнародною торговою палатою під №600».

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою  пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти днів з дня аукціону. Наша  пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції Учасників згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо нашу пропозицію буде акцептовано, ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір на умовах, запропонованих в документації, не пізніше 21 робочого дня з дня акцепту пропозиції.

______________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством).

Додаток 3.1

до документації

Завдання на проектування

Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин

АТ «Укргазвидобування» Роботи «під ключ».

| 1 | Назва об’єкту | Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ «Укргазвидобування». Роботи під ключ. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Підстава для проектування | Інвестиційна програма АТ «Укргазвидобування» на 2018 рік. |
| 3 | Вид будівництва | Технічне переоснащення |
| 4 | Призначення об’єкту | Дистанційний контроль за режимами роботи свердловин; Формування електронної бази даних про режим роботи свердловин. |
| 5 | Джерело фінансування | Власні кошти без залучення коштів бюджетних, державних і комунальних підприємств, установ, кредитів, наданих під державні гарантії. |
| 6 | Замовник І пускового комплексу Замовник ІІ пускового комплексу Замовник ІІІ пускового комплексу Замовник IV пускового комплексу | ГПУ «Шебелинкагазвидобування», 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Стадіонна 9 ГПУ «Полтавагазвидобування», 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173; ГПУ «Львівгазвидобування» 79026 м. Львів, вул. І. Рубчака, 27 АТ «Укргазвидобування», 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28; |
| 7 | Генеральний проектувальник | Визначається за результатами конкурсних торгів. |
| 8 | Генеральний підрядник | Визначається за результатами конкурсних торгів |
| 9 | Стадійність проектування | Одностадійне. Робочий проект. Згідно ДБН А.2.2.-3 |
| 10 | Інженерні вишукування | Не потрібні |
| 11 | Дані про особливі умови будівництва | З урахування кліматичних умов даного регіону. Будівництво передбачається в умовах діючого підприємства |
| 12 | Основні вимоги до проектування | Робочим проектом передбачити: По I, ІІ, ІІІ комплексам: 1. Розробку Підсистеми нижнього рівня Системи моніторингу роботи свердловин відповідно до Технічних вимог на «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ «Укргазвидобування», що забезпечує вимірювання технологічних параметрів роботи свердловини: - трубного та затрубного тисків – 2 шт.; - тиски між експлуатаційною та проміжною колонами – 2 шт; - тиску в шлейфі після регулюючого штуцера – 1 шт; - температур флюїду, до та після штуцеру – 2 шт; та дистанційну охоронну сигналізацію; 2. Визначити систему зв’язку з підсистемою Верхнього рівня по кожній свердловині в залежності від якості зв’язку: - на базі технології М2М (корпоративна резервована мережа моніторингу) – мережу забезпечує Замовник; або - мережа зі стандартом зв’язку LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) з встановленням відповідного радіообладнання та інтеграцією до мережі Компанії – мережу забезпечує Виконавець. 3. Визначення можливості застосовування КВП з бездротовими каналами передачі даних. 4. Конструкцію шаф КП ТОС, антивандальних шаф розміщення КВП на етапі проектування погодити з Департаментом Безпеки та Департаментом Метрології КВПтаА АТ «Укргазвидобування»; 5. Паркан з сітки рабиці з двома двостулковими воротами розміщеними на проти, хвірткою та спіральним колючим загородженням типу «Єгоза»; 6. Інформаційні знаки на паркані; 7. Необхідно забезпечити достатній рівень безпеки Системи від незахищених і ненадійних зовнішніх мереж у відповідності до міжнародних стандартів інформаційної безпеки ISO 27000-series, ISA099-series і IEC- 62443. 8. Обладнання яке передбачається використовувати у вибухонебезпечних зонах, повинно мати документи, які підтверджують його відповідність вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах 9. Стадії й основні етапи робіт повинні бути визначені відповідно до ГОСТ 34.601-90 «Автоматизовані системи. Стадії створення»; 10. ТЗ на системи моніторингу роботи свердловин відповідно до ГОСТ 34.602-89 «Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи» 11. Згідно ДСТУ Б В.2.5-38 передбачити захист об’єкту від прямих ударів блискавки. 12. Кошторисна документація відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1 з розбивкою на пускові комплекси; По ІV пусковому комплексу: - Розробку Підсистеми верхнього рівня Системи моніторингу роботи свердловин, що забезпечує відображення, аналіз, зберігання даних про режим роботи свердловин протягом життєвого циклу свердловини, починаючи з провадження в промислову експлуатацію Системи на базі програмного забезпечення, що будується за «клієнт-серверною» архітектурою та відповідає Технічним вимог на «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ «Укргазвидобування». - Для виділення потужностей на серверах, необхідно надати розрахунок потужностей відповідно до Технічних вимог на «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ «Укргазвидобування», Додаток №1. - Необхідно забезпечити достатній рівень безпеки Системи від незахищених і ненадійних зовнішніх мереж у відповідності до міжнародних стандартів інформаційної безпеки ISO 27000-series, ISA099-series і IEC- 62443. - Стадії й основні етапи робіт повинні бути визначені відповідно до ГОСТ 34.601-90 «Автоматизовані системи. Стадії створення». - Розробити ТЗ на підсистему верхнього рівня моніторингу роботи свердловин відповідно до ГОСТ 34.602-89 «Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи». - Кошторисна документація відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1. |
| 13 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Передбачити розподіл об’єкта за виділеними пусковими комплексами: І пусковий комплекс: Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин ГПУ «Шебелинкагаз-видобування»; ІI пусковий комплекс: Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин ГПУ «Полтавагаз-видобуваня»; ІIІ пусковий комплекс: Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин ГПУ «Львівгаз-видобування»; IV пусковий комплекс: «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ «Укргазвидобування» |
| 14 | Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва , будівництва та установлений строк експлуатації | Згідно абз. 6 частини 1 ст.4. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не належить до об’єктів будівництва. не визначати; |
| 15 | Вказівки про необхідність: 1) розроблення індивідуальних технічних вимог 2) розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах 3) попередніх погоджень проектних рішень 4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер’єрів, їх склад та форма 5) виконання науково дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва; 6) технічного захисту інформації 7) розроблення кошторисної документації на пуско- налагоджувальні роботи 8) розробка систем охоронного призначення 9) додаткові вимоги | не потрібно; не потрібно; по І, ІІ, ІІІ пусковим комплексам: Погодити із Замовником та АТ «Укргазвидобування»: - Технічне завдання на створення Системи; - Функціональну схему автоматизації; - Опитувальні листи на обладнання; - Специфікацію обладнання та матеріалів; - Конструкції антивандальних шаф розміщення обладнання. по IV пусковому комплексу : Погодити з АТ «Укргазвидобування»: - Технічне завдання на створення Підсистеми верхнього рівня; не потрібно; не виконувати; потрібно Відповідно до «Положення про технічний захист інформації в Україні» та технічних вимог «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; потрібно не потрібно 1)Виконати обмірні креслення кожного гирла свердловини та визначити наявність штуцеру та визначити технологічні місця монтажу перетворювачів для вимірювання: -трубного та затрубного тисків – 2 шт.; -тиски між експлуатаційною та проміжною колонами – 2 шт; -тиску в шлейфі після регулюючого штуцера – 1 шт; -температур флюїду, до та після штуцеру – 2 шт; -манометри – 5шт. 2) Визначити тип зв’язку та можливості застосування бездротових перетворювачів. |
| 16 | Характеристика об’єкту | Вихідні дані по І пусковому комплексу - Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин ГПУ «Шебелинкагазвидобування»; - Об’єктами моніторингу (телеметрії) підсистеми нижнього рівня є: - 191 свердловин ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Свердловини діючого фонду. №; УКПГ; Назва ЦВНГК; К-ть Свердловин. 1; УКПГ 3/4 Єфремівського ГКР; Єфремівський ЦВНГК; 4. 2; УКПГ-1 Мелихівського ГКР; 4. 3; УКПГ-2 Мелихівського ГКР; 9. 4; УПГ-2 Кобзівського ГКР; 8. 5; УПГ-3 Кобзівського ГКР; 5. 6; УКПГ Безпалівського ГКР; 1. 7; УКПГ Західно-Соснівського ГКР; 6. 8; УКПГ Західно-Старовірівського ГКР; 2. 9; УКПГ Кегичівського ГКР; 7. 10; УКПГ Ланнівського ГКР; 9. 11; УКПГ Медведівського ГКР; 5. 12; УКПГ-1 Західно-Хрестищенського ГКР; 6. 13; УКПГ-2 Західно-Хрестищенського ГКР; 5. 14; УКПГ-3 Західно-Хрестищенського ГКР; 2. 15; УКПГ-4 Західно-Хрестищенського ГКР; 1. 16; УКПГ-5 Західно-Хрестищенського ГКР; 3. 17; УКПГ Вишневського ГКР; Шебелинське ЦВНГК; 5. 18; УКПГ Волохівського ГНКР; 3. 19; УКПГ Коробочкинського блоку Коробочкинського ГКР; 1. 20; УКПГ Південо-Граківського блоку Борисівського ГКР; 3. 21; УКПГ Ртищівського блоку Коробочкинського ГКР; 1. 22; УКПГ № 19 Шебелинського ГКР; 1. 23; УКПГ № 3 Шебелинського ГКР; 1. 24; УКПГ № 5 Шебелинського ГКР; 2. 25; УКПГ № 9 Шебелинського ГКР; 5. 26; УКПНГ Дружелюбівського НГКР; 8. 27; ПЗН-1 Юліївського НГКР; Юліївський ЦВНГК; 1. 28; УКПГ Безлюдівського ГКР; 1. 29; УКПГ Новоселівського НГКР; 1. 30; УКПГ Перещепинського НГКР; 1. 31; УКПГ Ульянівського НГКР; 4. 32; УКПГ-1 Скворцівського НГКР; 6. 33; УКПГ-1 Юліївського НГКР; 4. 34; УКПГ-2 Юліївського НГКР; 8. 35; УКПНГ Кременівського НГКР; 1. 36; УПГ Кузьмичівського ГКР; 2. 37; УППГ Наріжнянського НГКР; 3. 38; УППГ Сх.блоку свердловин Юліївського НГКР; 3. Нові свердловини, що в бурінні. №; УКПГ; Назва ЦВНГК; К-ть свердловин. 1; УКПГ 3/4 Єфремівського ГКР; Єфремівський ЦВНГК; 3. 2; УКПГ-1 Мелихівського ГКР; 2. 3; УКПГ-2 Мелихівського ГКР; 4. 4; УКПГ Кегичівського ГКР; 1. 5; УКПГ Західно-Соснівського ГКР; 1. 6; УКПГ-4 Західно-Хрестищенського ГКР; 1. Свердловини в яких проводяться операції з ГРП. №; УКПГ; Назва ЦВНГК; К-ть свердловин. 1; УКПГ Медведівського ГКР; Єфремівський ЦВНГК; 2. 2; УКПГ-1 Мелихівського ГКР; 4. 3; УПГ-1 Кобзівського ГКР; 1. 4; УКПГ Західно-Соснівського ГКР; 11. 5; УКПГ Кегичівського ГКР; 2. 6; УКПГ Ланнівського ГКР; 7. 7; УКПГ-3 Західно-Хрестищенського ГКР; 1. 8; УКПГ Волохівського ГНКР; Шебелинське ЦВНГК; 1. 9; УКПГ Вишневського ГКР; 1. 10; УКПГ Святогірське – відсутнє Проектується / Будується; 4. 11; УКПГ Богатойського ГКР; Юліївський ЦВНГК; 2. 12; УКПГ Новоселівського НГКР; 1. - «Схема розташування УКПГ та свердловин» Додаток №3 Технічних вимог «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; - Користувачі системи та клієнтські робочі місця розташовуються на наступних об’єктах: - ГПУ «Шебелинкагазвидобування»; - ЦВНГК – 3 шт.; - УКПГ – 41 шт. - Режим роботи технологічних об’єктів видобутку газу – безперервний з періодичним ТО технологічного обладнання, регламентними та ремонтними роботами згідно план-графіків планово-попереджувальних робіт. Вихідні дані по ІІ пусковому комплексу – Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин ГПУ «Полтавагазвидобування»: - Об’єктами моніторингу (телеметрії) підсистеми нижнього рівня є: - 182 свердловин ГПУ «Полтавагазвидобування»: Свердловини діючого фонду. №; Назва УКПГ; Назва ЦВНГК; К-ть свердловин. 1; Валюхівка; Гадяцький; 2. 2; Куличиха; 6. 3; Тимофіївка; 15. 4; Березівська; Краснокутський; 7. 5; Кисівка; 2. 6; Коломак; 1. 7; Східно-Березівська; 3. 8; Степова; 1. 9; Східно-Машівська; Машівський; 4. 10; Машівська; 3. 11; Розпашнівка; 4. 12; Розумівська; 3. 13; Східна Полтава; 13. 14; Чутівська; 1. 15; Абазівська; Солохівський; 5. 16; Байрацька; 2. 17; Більська; 3. 18; Західно Солохівська; 4. 19; Котелевська; 12. 20; Матвіївська; 5. 21; Опішнянська; 7. 22; Семенцівська; 4. 23; Солохівська; 4. 24; Комишня; Яблунівський; 5. 25; Скоробагатьки; 3. 26; Яблунівка; 10. 27; Ярівська; 11. Нові свердловини, що в бурінні. №; Назва УКПГ; Назва ЦВНГК; К-ть свердловин. 1; Валюхівка; Гадяцьки; 1. 2; Гадяцька; 2. 3; Степова; Краснокутський; 1. 4; Східно-Березівська; 1. 5; Східно-Машівська; Машівський; 1. 6; Східна Полтава; 1. 7; Котелевська; Солохівський; 3. 8; Опішнянська; 3. 9; Семенцівська; 1. 10; Комишня; Яблунівський; 2. 11; Скоробагатьки; 3. 12; Яблунівка; 4. 13; Ярівська; 1. Свердловини в яких проводяться операції з ГРП. №; Назва УКПГ; Назва ЦВНГК; К-ть свердловин. 1; Розумівська; Машівський; 2. 2; Східна Полтава; 2. 3; Чутівська; 2. 4; Веснянська; 2. 5; Байрацька; Солохівський; 2. 6; Західно Солохівська; 3. 7; Котелевська; 1. 8; Матвіївська; 1. 9; Солохівська; 2. 10; Яблунівка; Яблунівський; 1. - «Схема розташування УКПГ та свердловин» Додаток №3 Технічних вимог «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; - Користувачі системи та клієнтські робочі місця розташовуються на наступних об’єктах: - ГПУ «Полтавагазвидобування»; - ЦВНГК – 5 шт.; - УКПГ – 29 шт. - Режим роботи технологічних об’єктів видобутку газу – безперервний з періодичним ТО технологічного обладнання, регламентними та ремонтними роботами згідно план-графіків планово-попереджувальних робіт. Вихідні дані по ІІІ пусковому комплексу-Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин ГПУ «Львівгазвидобування» - Об’єктами моніторингу (телеметрії) підсистеми нижнього рівня є: - 13 свердловин ГПУ «Львівгазвидобування»: Свердловини діючого фонду. №; УКПГ; Назва ЦВНГК; К-ть свердловин. 1; УППГ-1; Пасічнянський; 2. 2; УППГ-3; 2. 3; УКПГ-Любешів; Стрийський; 2. 4; УКПГ-Летня; 2. Свердловини в яких проводяться операції з ГРП. №; УКПГ; Назва ЦВНГК; К-ть свердловин. 1; УКПГ-Вишня; Комарнівський; 2. 2; УКПГ-1 Віжомля; Хідновицький; 2. 3; УКПГ-Гаї; Стрийський; 1. - «Схема розташування УКПГ та свердловин» Додаток №3 Технічних вимог «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; - Користувачі системи та клієнтські робочі місця розташовуються на наступних об’єктах: - ГПУ «Львівгазвидобування»; - ЦВНГК – 2 шт.; - УКПГ – 7 шт. Режим роботи технологічних об’єктів видобутку газу – безперервний з періодичним ТО технологічного обладнання, регламентними та ремонтними роботами згідно план-графіків планово-попереджувальних робіт. Вихідні дані по ІV пусковому комплексу: - Об’єктами моніторингу підсистеми верхнього рівня є: - 182 свердловин ГПУ «Полтавагазвидобування»; - 191 свердловин ГПУ «Шебелинкагазвидобування»; - 13 свердловин ГПУ «Львівгазвидобування»; - Користувачі системи та клієнтські робочі місця розташовуються на наступних об’єктах: - АТ «Укргазвидобування»; - ГПУ «Полтавагазвидобування»; - ГПУ «Шебелинкагазвидобування»; - ГПУ «Львівгазвидобування»; - ЦВНГК – 11 шт.; - УКПГ – 77 шт. - Кількість користувачів системи: - 82 користувача на УКПГ, ГПУ, АТ з постійним доступом до Системи; - 30 користувачів на ЦВНГК, ГПУ, АТ з конкурентним одночасним підключення до Системи, конкурентні ліцензії. - 1 Адміністратор Системи. - Програмне забезпечення встановлюється на сервера та персональні комп’ютера Замовника. - Режим роботи технологічних об’єктів видобутку газу – безперервний з періодичним ТО технологічного обладнання, регламентними та ремонтними роботами згідно план-графіків планово-попереджувальних робіт. |
| 17 | Вимоги до благоустрою | Передбачити зручність при експлуатації об'єкта та дотримання вимог діючих в Україні нормативних документів |
| 18 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту | не потрібно |
| 19 | Вимоги щодо розроблення розділу «ОВНС» | Згідно ДБН А.2.2-1-2003 (зі змінами) |
| 20 | Вимоги до енергозбереження та енергоефективності | Згідно вимог діючих в Україні нормативних документів |
| 21 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно вимог діючих в Україні нормативних документів та правил з промислової безпеки та охорони праці на момент закінчення проектування |
| 22 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта | Згідно вимог діючих в Україні нормативних документів Відповідно до вимог правил пожежної безпеки України НАПБ 01.001-2014 та кодексу Цивільного захисту та галузевих норм |
| 23 | Кількість примірників ПКД | 6 примірників в друкованому варіанті; 1 примірник на носії електронної інформації в форматі *PDF; 4-примірника кошторису в друкованому варіанті; 1-примірник на носії електронної інформації кошторису в форматі *ims або сумісному з ним |

Додаток 3.2

до документації

Технічні вимоги

Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин

АТ «Укргазвидобування» Роботи «під ключ».

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

  - ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ.

Виконання проектних і будівельних робіт (розробка проектно-кошторисної документації, укомплектування необхідним устаткуванням та матеріалами, будівельно-монтажні роботи, придбання та розробка програмного забезпечення, пусконалагоджувальні роботи) по об’єкту будівництва «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин» (далі – Система).

- МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ

  - МЕТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ

Система впроваджується з метою:

- Дистанційного контролю за режимами роботи свердловин;

- Формування електронної бази даних про режим роботи свердловин.

- Забезпечення технологічного майданчика свердловини дистанційною охоронною сигналізацією.

  - ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ

Система повинна забезпечувати виконання наступних завдань:

- Вимірювання технологічних параметрів роботи свердловини (тиски  та температури на гирлі свердловини);

- Передача даних вимірюваних технологічних параметрів в єдину електронну базу даних;

- Зберігання даних про режим роботи свердловин протягом життєвого циклу свердловини, починаючи з провадження в промислову експлуатацію Системи;

- Миттєвий доступ в єдиний інформаційний простір до структурованої інформації (актуальною і ретроспективної) з метою її аналізу та прийняття рішень з робочих місць експлуатаційного, оперативно-диспетчерського та керівного персоналу ;

- Передача сигналу про порушення охоронного периметру або несанкціонованого втручання на робоче місце оперативного чергового персоналу.

- Використання отриманих даних для моделювання та оптимізації фізичних процесів в системах збору видобутої вуглеводневої сировини, системах управління виробництвом (MES) та в системах планування ресурсів підприємства (ERP);

- Подальше масштабування Системи та   розширення до системи диспетчеризації АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

- ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

  - СКЛАД СИСТЕМИ

Підсистема нижнього рівня

Складається з контрольованого пункту телеметрії одиночної свердловини (КП ТОС) та контрольно-вимірювальних приладів (КВП):

- Контрольований пункт телеметрії одиночної свердловини (КП ТОС), що складається з:

- Шафи КП ТОС;

- Системи живлення  КП ТОС;

- Контролера RTU;

- Системи передачі даних;

- Засоби запобігання несанкціонованого доступу до обладнання КП ТОС.

- Контрольно-вимірювальні прилади (КВП) з дротовими та/або бездротовими каналами передачі даних, є у складі:

- перетворювачі тиску для вимірювання:

  - трубного та затрубного тисків – 2 шт.;

  - між експлуатаційною та проміжною колонами – 2 шт;

  - тиску в шлейфі після регулюючого штуцера – 1 шт;

- перетворювачі температури для вимірювання температури флюїду, до та після штуцеру – 2 шт;

- манометри  – 5 шт.

- Засоби запобігання несанкціонованого доступу до обладнання КВП.

.

Підсистема верхнього рівня

Підсистема верхнього рівня – Автоматизована система оперативного диспетчерського моніторингу (АСОДМ) роботи свердловин (РС) складається з наступного програмного забезпечення (ПЗ):

Прикладне ПЗ:

- Середовище розробки ПЗ

Технологічне ПЗ, що реалізує «клієнт-серверну» архітектуру та складається с наступних модулів:

- Модулі введення-виведення даних;

- Модулі обробки даних;

- Модулі локальних технологічних архівів;

- Модулі архів підприємства;

- Модулі звітності;

- Автоматизовані робочі місця (АРМ-и) фахівців.

Можлива альтернативна «клієнт-серверна»  архітектура в якій один модуль містить у собі функції декількох вищенаведених модулів.

  - ВИМОГИ ДО ПІДСИСТЕМИ НИЖНЬОГО РІВНЯ

    - ВИМОГИ ДО КП ТОС (У разі застосування)

Вимоги до контролера

- Контролер з низьким енергоспоживанням, обчислювальні можливості якого дозволяють використовувати його для вимірювання нормованих значень телеметрії, виконання необхідних розрахунків, контролю параметрів телесигналізації,  ретрансляції даних по цифрових інтерфейсах, повинен відповідати наступним технічним вимогам:

- максимальне споживання енергії базового модуля  2 Вт, без модулів розширення;

- підтримка функції буферизації даних (обсяг даних, які зберігаються в буфері не менше 20,000 подій) з автоматичною передачею даних до серверів АСОДМ РС без втрати інформації за стандартними протоколами передачі даних DNP3 або аналогічний;

- діапазон робочих температур від -40 ... +60°С;

- підтримка віддаленого доступу для проведення діагностики, програмування і налагодження контролера;

- збереження даних при порушеннях живлення;

- мова релейного логіки, відповідно до стандарту IEC 61131-3;

- налаштування періодичність збору даних від польових приладів КВП;

- передача даних по подіям;

- мати  наступну кількість вхідних / вихідних  сигналів разом з модулями розширення:

  - дискретних вхідних сигналів не менше – 12;

  - дискретних вихідних сигналів не менше – 4;

  - аналогових входів не менше - 7 (0-20/4-20 мА) або стандартизовані цифрові інтерфейси Hart, Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus та інші.

- мати можливість розширення вхідних та вихідних сигналів  – не менше ніж 20% від загальної кількості.

- гарантійний строк – 36 місяців.

Вимоги до шафи КП ТОС

Конструктивне виконання шафи КП може складатись з двох шаф зовнішня (антивандальна) та внутрішня та відповідати умовам експлуатації ПТЗ, а також вимогам безпеки та забезпечувати:

- зручність обслуговування;

- зручність виконання монтажних робіт та доступу до елементів регулювання;

- взаємозамінність однотипних складових;

- надійність з’єднань і фіксації складових;

- зручність під’єднання перетворювачів, приладів та зовнішніх ліній зв’язку;

- безпеку обслуговування та проведення ремонтних робіт;

- працездатність в умовах дії атмосферних опадів, температури навколишнього середовища, прямих уражень блискавки, електромагнітної дії грозових розрядів.

*Шафа зовнішня контрольованого пункту:

- Конструкція - вандалозахищений корпус, відсутність зовнішніх петель;

- Корпус - суцільнометалевий зварний;

- Клас опору - RC-5 відповідно до ДСТУ EN 1627:2011 «Класифікація протизламних конструкцій»;

- Кінцевий вимикач відкриття дверей;

- Сигналізатор вібрації шафи;

- Антикорозійне покриття – гарантія не менше 3 років

*Шафа внутрішня:

- Конструкція – компактна розподільча шафа;

- Ступінь захисту IP – не менше IP66;

- Матеріал - листова сталь;

- Антикорозійне покриття – гарантія не менше 3 років;

Додаткові вимоги:

- Зовнішні під’єднання кабелів та ліній зв’язку до зовнішньої шафи виконати захищене в середині несучої опори через задню стінку шафи;

- Зовнішні під’єднання  кабелів та ліній зв’язку до внутрішньої шафи виконати з використанням роз’ємів для важких умов експлуатації (HDC).

*Допускається використання однієї шафи у разі відповідності конструкції технічних вимогам . Конструкцію шафи на етапі проектування погодити з департаментом Безпеки та управлінням Метрології КВП та А АТ «Укргазвидобування».

*Вимоги до системи  передачі даних:

Для реалізації проекту можуть використовуватись наступні телекомунікаційні мережі або комбінації з них :

- Корпоративна резервована мережа передачі даних на базі технології М2М – мережу забезпечує Замовник.

- Мережа   передачі даних на базі технології  LPWAN з встановленням відповідного радіообладнання та інтеграцією до мережі Компанії – мережу забезпечує Виконавець.

- Промислова мережа одного з стандартів ISA 100.11a,Wi-Star, WirelessHART  з встановленням відповідного радіообладнання та інтеграцією до мережі Компанії – мережу забезпечує Виконавець.

*Корпоративну інформаційну мережу по кожній УКПГ забезпечує Замовник.

Вибір системи передачі даних по кожній свердловині виконується на етапі проектування. Щільність розташування об’єктів наведена у Додатку №3.

Для організації мережі на базі технології М2М повинен використовуватись промисловий GSM/GPRS-роутер окремий або у складі ПЛК та підтримувати:

- мережі GSM\GPRS\3G;

- дві SIM-карти для резервування послуг, що надаються операторами зв'язку;

- моніторинг якості каналів мобільного зв’язку (втрати пакетів, затримка та інше), автоматичне переналаштування на інші канали зв’язку з кращими показниками якості передачі;

- автоматичне відстеження стану GSM-модуля і таймер захисту від програмних, апаратних збоїв;

- можливості віддаленого спостереження та контролю за пристроєм за допомогою стандартних протоколів;

- аналізу мережевих з’єднань та інспекція їх сервісів за допомогою функцій міжмережевого екрана;

- апаратного забезпечення шифрування пакетів (для гарантії та стабільності часу обробки та передачі даних)

- Можливості використовування наступних криптографічних алгоритмів:

  - Один з типів шифрування: DES , 3DES, AES-128,AES-256;

  - Один з типів цілісності: MD5 ,SHA,SHA-256,SHA-384, SHA-512.

- підтримка  технологій IPSEC;

- діапазоном робочих температур від -30 ° C до + 60 ° C.

Комунікаційне обладнання повинно мати Сертифікат  Державної служби спеціалізованого зв’язку та захисту інформації (ДСТСЗІ) про відповідність вимогам нормативних документів систем технічного захисту інформації в  Україні. Указ Президента "Про Положення про технічний захист інформації в Україні" від 27.09.1999 N 1229/99.

Структура системи наведена в Додатку 2.

Вимоги до системи живлення

Живлення всього обладнання, повинно бути передбачено на альтернативному джерелі енергії:

- сонячної батареї та акумуляторних батарей, які забезпечують функціонування системи в цілодобовому форматі. Сонячна батарея повинна забезпечувати необхідним зарядом блок акумуляторних батарей (АКБ). Ємність АКБ повинна забезпечувати роботу системи не менше трьох діб без підзарядки при температурі навколишнього середовища від -30 °C до + 50 °C.

- У разі використання у якості джерела енергії інших елементів живлення вони повинні забезпечити гарантовану роботу системи на протязі не менше двох років без їх заміни або підзарядки.

Вимоги до сонячної панелі:

Сонячна батарея повинна відповідати наступним технічним вимогам:

- • спеціалізоване покриття батареї, що витримує град розміром до 25 мм, що летить зі швидкістю не менше 20 м/с (відповідність стандарту IEC 61215-1:2016);

- клас не нижче Tier2;

- Температурний коефіцієнт не більше -  0,4%/1°C;

- ККД панелі не менше - 15%

- Гарантія від виробника не менше -10 років.

Системою живлення КП повинно бути передбачено:

- моніторинг поточного стану АКБ.

Максимальна повна споживана потужність складових частин технічних засобів КП ТОС має бути розрахована на етапі проектування.

АКБ можуть бути розмішені в термоізоляційному блоку під землею для забезпечення позитивної температури експлуатації або у шафі КП ТОС якщо тип АКБ забезпечує гарантовану роботу заряду/розряду в діапазоні температур від -30 °C до + 50 °C.

Вимоги до контуру заземлення

Всі технічні засоби нижнього рівня  повинні бути заземлені у разі, якщо це передбачено конструкцією технічного засобу відповідно до вимог «Правил улаштування електроустановок» та НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». Потреба в облаштування блискавкозахисту визначається на етапі проектування.

*Вимоги до засобів несанкціонованого доступу обладнання КП та охоронної сигналізації.

Засоби безпеки КП повинні забезпечувати попередження та недопущення несанкціонованого доступу до обладнання КП, формування повідомлень та складатися з наступних елементів:

- Сигналізатор вібрації шафи КП;

- Кінцевий вимикач дверей шафи.

- Датчик руху:

- Опціональна маска імунітету до тварин (до 36 кг);

- Вологозахист і герметична конструкція корпусу

- Дальність виявлення до 15 метрів;

- Не вимагає обслуговування;

- Корпус, стійкий до спроб руйнування.

- Сирена: потужність не менше 80 дБ, у  виконанні для зовнішньої установки, корпус стійкий до спроб руйнування;

- Паркан з сітки рабиці з двома двостулковими воротами розміщеними на проти, хвірткою та спіральним колючим загородженням типу «Єгоза». Висота паркану з колючим загородженням типу «Єгоза» - не менше 1,9 м. Середня довжина периметру паркану - 100 м. Ширина воріт - не менше 6 м.

- Інформаційні знаки на паркані.

* Потреба в застосуванні засобів несанкціонованого доступу обладнання КП та охоронної сигналізації визначається на етапі проектування в залежності від кількості, типу та вартості обладнання, що встановлюється на свердловині, а також від географічного розміщення  свердловини відносно УКПГ.

    - ВИМОГИ ДО КВП.

Вимоги до бездротових приладів КВП

Прилади КВП повинні складатися з наступних технічних засобів:

- безпровідні перетворювачі тиску і температури;

- мережеве обладнання (бездротові шлюзи, точки доступу).

Бездротовий польовий КВП повинен складатися з перетворювачів тиску, температури і інтелектуальних бездротових шлюзів для організації зв'язку бездротових перетворювачів з контролером. Бездротові перетворювачі повинні працювати від внутрішнього блоку батарей. Бездротовий зв'язок повинен бути з шифруванням, забезпечувати безпечне використання і численні функції, включаючи моніторинг стану пристроїв, розширені можливості діагностики і регулювання параметрів пристрою.

Вимоги до польових перетворювачів

- вибухозахист;

- регульований інтервал часу збору і передачі даних;

- термін служби елементів живлення – не менше 2 років (при часі поновлення від .1 хв);

- шифрування інформації;

- мати відкритий промисловий протокол зв'язку ISA 100.11a,Wi-Star, WirelessHART;

- похибка вимірювань не повинна перевищувати ± 0, 5% від шкали;

- можливість застосування при температурі навколишнього середовища -40 ... 60°С;

- максимальне значення верхньої границі вимірювання надлишкового тиску визначається на етапі проектування;

- матеріал деталей, що контактують із середовищем – не гірше SST316L

- покажчик виміряних значень, механічний або електронний;

- максимальний допустимий тиск  не менше –  250 кг\см2;

- гарантійний строк – 36 місяців.

Вимоги до точки доступу (бездротового шлюзу)

Бездротова точка доступу (бездротовий шлюз) повинна бути виконана в промисловому виконанні і забезпечувати надійний зв'язок з бездротовими пристроями. Дозволяти створювати розподілену бездротову мережу, даючи можливість для ефективного управління топологією. Мати різні інтерфейси зв'язку.

Бездротова точка доступу повинна мати такі характеристики:

- передача даних повинна здійснюватися в неліцензованому діапазоні;

- забезпечувати безпечну передачу інформації з  шифруванням;

- мати один з відкритих промисловий протокол зв'язку ISA 100.11a, Wi-Star, WirelessHART сумісний з перетворювачами;

- можливість застосування при температурі навколишнього середовища -40... +60°С;

Обладнання бездротового КВП, бездротові шлюзи, точки доступу повинні бути розміщені таким чином, щоб забезпечувати надійний прийом і передачу даних

Вимоги до провідного КВП

Склад приладів КВП:

- Перетворювачі тиску;

- Перетворювачі температури;

- Манометр технічний;

Спеціалізована антивандальна шафа розміщення КВП.

Вимоги до антивандальної шафи розміщення КВП1:

- Конструкція – вандалозахищений корпус;

- Клас опору – RC-5 відповідно до ДСТУ EN 1627:2011 «Класифікація протизламних конструкцій»2;

- Кріплення – кріплення на  трубопровід за допомогою конструктиву максимально захищеного від руйнування при зломі, або виносна конструкція.

- Антикорозійне покриття – гарантія не менше 3 років;

1Конструкцію шафи на етапі проектування погодити з Департаментом Безпеки та Департаментом Метрології КВП та А АТ «Укргазвидобування».

2  Випробування на відповідність класу опору RC-5 провести спільно с представником(-ми) Департаменту безпеки АТ «Укргазвидобування».

Вимоги до перетворювачів тиску:

- Вихідні аналогові сигнали 0-20/4-20 мА або стандартизовані цифрові інтерфейси Hart, Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus та інші ;

- Вибухозахист;

- Матеріал деталей, що контактують із середовищем – не гірше SST316L;

- Діапазон вимірювань – визначається на етапі проектування ;

- Максимальний допустимий тиск не менше – 250 кг\см2;

- Можливість застосування при температурі навколишнього середовища -40 ... +60 °C;

- Похибка вимірювань – не гірше 0,5%;

- Гарантійний строк – 36 місяців.

Вимоги до перетворювачів температури:

- Вимірювальні елемент Pt100/Pt1000;

- Температурний діапазон вимірювання -50… +150 °С;

- Вихідні аналогові сигнали 0-20/4-20 мА або стандартизовані цифрові інтерфейси Hart, Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus та інші;

- Можливість застосування при температурі навколишнього середовища -40 ... +60 °C;

- Похибка вимірювань – не гірше 0,5%;

- Вибухозахист.

- Гарантійний строк – 36 місяців.

Вимоги до манометрів:

- тип – манометр технічний;

- клас точності – не гірше 1,5;

- ступінь захисту – не гірше IP-53;

- діапазон вимірювань – визначається на етапі проектування;

- Можливість застосування при температурі навколишнього середовища -40 ... +60 °C.

Обладнання яке передбачається використовувати у вибухонебезпечних зонах, повинно мати документи, які підтверджують його відповідність вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах в Україні.

3.3. ВИМОГИ ДО  ПІДСИСТЕМИ ВЕРХНЬОГО РІВНЯ

Програмне забезпечення повинно мати сумісність з системами MES (manufacturing execution system – система управління виробничими процесами), ERP (Enterprise Resource Planning-планування ресурсів підприємства) відповідно до вимог стандарту ISA-95\IEC62264 (міжнародний стандарт для розробки інтерфейсу між підприємствами і керуючими системами).

Для забезпечення мережевої взаємодії між Технологічні об’єкти (УКПГ,УКПН та інші)  та серверами збору даних АСОДМ РС використовується існуюча корпоративна інфраструктура.

Для забезпечення мережевої взаємодії між КП ТОС та серверами збору даних використовується окрема резервована мережа моніторингу на базі технології М2М або мережа LPWAN. Вся зібрана інформація в АСОДМ РС повинна являти собою єдиний структурований інформаційний простір, що автоматично гарантує унікальність і ієрархічність ідентифікатора для кожної одиниці Системи. З точки зору клієнтських функцій, АТ, ГПУ, ЦВНГК та Технологічні об’єкти є рівнозначними інформаційними вузлами АСОДМ РС, в яких будь-який рівень доступу користувачів (крім адміністраторського) до єдиного інформаційного простору визначається виключно призначеними правами, а не технічною можливістю.

3.3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для досягнення цілей інтеграції і функціональної сумісності різних систем в складі захищеної інформаційної інфраструктури та заради економічного ефекту, обумовленого мінімізацією при модернізації і розширенні, Система повинна впроваджуватись на основі принципу відкритих систем.

В прив'язці до завдань Системи, необхідно забезпечити наступні принципи її побудови:

- ПЗ Системи повинно мати відкриту архітектуру, що забезпечить можливість незалежної розробки (доробки) окремих функціональних підсистем різними організаціями – виконавцями робіт, а також спеціалістами Компанії;

- Можливість зміни в окремих модулях чи окремих частинах програмної частини Системи не повинні приводити до змін в інших, незалежних від даної, частинах системи;

- Наявність єдиної інформаційної бази даних, що забезпечить виключення дублювання інформації, виконання схожих функцій в різних підсистемах;

- Працездатність Системи має бути забезпечена на стандартизованих комплектах апаратних засобів (сервера, робочі станції, мережеве та телекомунікаційне обладнання, засоби резервного архівування даних тощо), з можливістю подальшого розширення та модернізації;

- Здатність Системи  як в цілому, так і окремих її складових частин до масштабування;

- Поетапний розвиток та впровадження;

- Впровадження ідентифікації та автентифікації користувачів Системи, регламентованого доступу і обміну даними, забезпечення необхідного рівня захисту інформації;

- ПЗ повинно мати відповідні ліцензії і, як мінімум, 12 місяців прямої підтримки від Розробника АСОДМ РС з моменту здачі Системи в експлуатацію.

- ПЗ повинно використовувати високопродуктивну базу даних реального часу для зберігання виробничої і технологічної інформації;

- Можливість резервування всіх компонентів системи (Резервування серверів додатків, Резервування серверів вводу-виводу, Резервування сервера історичних даних);

- Постачальником ПЗ повинно бути розгорнуто окреме тестове та продуктивне середовища. Використання ПЗ на тестовому середовищі не повинно вимагати окремого ліцензування та витрат, або повинно бути включено в ліцензійне використання ПЗ продуктивного середовища.

- У разі наявності ліцензійних ключів на ПЗ, ключі не повинні бути прив’язані до апаратної частини Замовника для забезпечення безперешкодної заміни обладнання на якому працює ПЗ. У разі прив’язки ключів до апаратної частини, персонал Замовника повинен мати можливість самостійно перенести ключі на іншу апаратну частину,  відповідну документацію та тренінги з цього функціоналу забезпечує Постачальник ПЗ.

- Кількість фізичних серверів і робочих станцій визначається на етапі проектування. Різні логічні компоненти системи можуть групуватися на одних і тих же фізичних серверах.

3.3.2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПЗ

АСОДМ РС повинно являтися єдиним інформаційним вузлом з програмним забезпечення, що складається с наступних модулів (Можлива альтернативна «клієнт-серверна»  архітектура в якій один модуль містить у собі функції декількох вищенаведених модулів) з функціональними можливостями:

- Середовище розробки прикладного програмне забезпечення АСОДМ РС:

  - Централізована система бази даних та безпеки;

  - Централізоване управління додатками;

  - Централізоване віддалене розгортання всього проекту по розподіленій інфраструктурі і середовищі виконання

  - Створення, конфігурація і адміністрування всього проекту в рамках одного середовища розробки;

  - Підтримка групової розробки проекту;

  - Підтримка об’єктно-орієнтованої розробки прикладних програм забезпечення відповідно до міжнародних стандартів ISA-95, IEC 62264;

  - Підтримка мови програмування стандарт IEC 61131-3 для Програмованих логічних контролерів (ПЛК);

  - Можливість створення типізованих шаблонів сутностей (місця розташування, обладнання, потоків, процесів), що включають в себе

  - Масиви даних, методи їх обробки і набір анімованої графіки для подальшого тиражування;

  - Графічний об'єктно-орієнтований редактор з набором анімаційних функцій;

  - Онлайн редагування в процесі виконання проекту;

  - Розмежування прав користувачів засобами Системи.

  - Підтримка налагодження створеної прикладної програми в режимі емуляції і реальному режимі.

- Модуль введення-виведення – збір даних з апаратно-програмними засобами КП ТОС:

  - Здійснювати централізований обмін даними з усіма апаратно-програмними засобами КП ТОС за допомогою комунікаційних драйверів протоколів ПЛК;

  - Підтримка комунікаційних драйверів: DNP3, Modbus, SNMP, OPC DA, OPC HDA, OPC UA та інші з мітками часу технологічних параметрів;

  - Здійснення постійного контролю наявності та якості з в'язку, при відновленні зв'язку;

  - Здійснення прийому історичних даних та коректне розташовування їх в централізованій базі даних;

  - Гаряче резервування модулів.

- Модуль обробки даних – обробка отриманих даних:

  - Вбудована система контролю коректності ходу, діагностики виконання  прикладного ПЗ для кожного потоку;

  - Виконання алгоритмів, функцій;

  - Автоматичне гаряче резервування і перезапуск кожного потоку в разі некоректного ходу виконання прикладного ПЗ;

  - Дублювання потоків архівних даних і подій – підтримка одночасно двох незалежних локальних технологічних архівів;

  - Прийом даних від об'єктів введення-виведення з можливістю масштабування даних, з автоматичним контролем достовірності даних (статус даних), формуванням відповідного повідомлення та можливістю подальшої обробки як самих даних та їх статусу.

  - Контроль виходу даних за попередньо задані критерії – "Попередження - низький рівень", "Попередження - високий рівень", "Аварія - низький рівень", "Аварія - високий  рівень", "Попередження – висока швидкість зміни параметру", "Аварія – висока швидкість зміни параметру" (повинна бути передбачена можливість оперативної зміни критеріїв через інтерфейс оператора без перезавантаження ПЗ), а також повернення параметра до норми, з формуванням відповідних повідомлень.

При відображенні значень параметрів користувачам на мнемокадрах вихід параметрів за межі норми "Попередження", "Аварія" "Не достовірні дані" повинні використовуватись елементи людино-машинного інтерфейсу у відповідності до стандарту ISA 101.

  - Повинна бути передбачена можливість довільного порівняння двох та більше параметрів (дискретних або аналогових) з контролем виходу результату за попередньо задані критерії та формуванням відповідних повідомлень.

  - Повинна бути передбачена можливість розрахунку середнього значення параметру за певний проміжок часу (година, зміна, доба, неділя, місяць, тощо) з контролем виходу результату за попередньо задані критерії та формуванням відповідних повідомлень.

  - Повинна бути передбачена  можливість накопичення значень параметру з попередньо заданою дискретністю за певний проміжок часу (година, зміна, доба, неділя, місяць, тощо) з контролем виходу результату за попередньо задані критерії та формуванням відповідних повідомлень.

  - Всі повідомлення повинні зберігатись в окремому архіві та мати наступну структуру:

  - дата та час формування повідомлення з точністю до 1 с;

  - категорія повідомлення: попередження, аварія, системне повідомлення, повідомлення користувача, помилка, тощо;

  - об'єкт або група об'єктів до якого відноситься параметр, що став джерелом повідомлення;

  - найменування параметру (ТЕГ);

  - стислий опис параметру;

  - повідомлення;

  - значення параметру на час формування повідомлення;

  - ознака підтвердження повідомлення диспетчером (оператором) (із зазначенням дати та часу підтвердження з точністю до 1 с, унікального ідентифікатора особи, що підтвердила повідомлення).

При відображенні журналу повідомлень користувачам, повинна бути передбачена можливість сортування та фільтрування повідомлень по кожному з елементів структури та створення вибірки повідомлень за довільні періоди часу.

  - Повинна буди передбачена можливість зберігання даних (формування історичних трендів) на кожному етапі обробки даних, з дискретністю не менш ніж 1 с.

При відображенні історичних трендів користувачам, повинна бути передбачена можливість одночасного виведення декількох параметрів (до 8) на одній осі часу, з загальною (0-100%) або персоналізованими осями значень параметрів. Мають бути як попередньо сформовані тренди, так і "чисті" тренди, які формуються користувачем в процесі своєї роботи.  Повинна бути передбачена можливість довільного додавання/убирання параметрів (аналогових або дискретних) на один тренд, а також можливість довільного масштабування тренду як по осі часу так і по осі значень параметрів.

  - Повинна бути передбачена функція формування звітів за попередньо заданими формами, як за вже завершені періоди (година, зміна, доба, неділя, місяць, тощо) так і за поточні періоди.

  - Доступ\джерело до даних Клієнтам середовища;

  - Гаряче резервування модулів - здійснюється синхронізація всіх даних режиму виконання.

- Модуль локальних архівів – архівування, аналіз даних:

  - Зберігання отриманих даних від модулів введення-виведення, конфігураційних даних, що включають інформаційні моделі в реляційній СУБД;

  - Розширений інструментарій аналізу часових рядів даних і подій;

  - Доступ до архівних даних за допомогою стандартних SQL запитів;

  - Автоматична реплікація інформації в сервери архівів підприємства розташованих в мережевому сегменті, що є – DMZ («Демілітаризована зона»).

- Модуль архівів підприємства – архівування, аналіз даних:

  - Зберігання отриманих даних протягом життєвого циклу свердловини;

  - Доступ до архівних даних за допомогою стандартних SQL запитів;

  - Вбудовані функції накопичення статистичних даних;

  - Розширений інструментарій аналізу часових рядів даних і подій у вигляді графіків і таблиць.

  - Резервування Системи

- Модулі клієнтів, модуль звітності, клієнтські робочі місця:

  - Відображення інформації на клієнтських робочих місцях у вигляді технологічних мнемосхем, графіків, діаграм і звітів.

  - Робота з графіками даних реального часу і історичних даних. Аналіз історичних даних.

  - Генератор звітів: надбудови для звітів в форматі Excel і Word.

  - Модулі клієнтів повинні підтримувати наступі типи робочих місць:

    - Стаціонарні робочі станції – потребує спеціалізованого програмного забезпечення HMI (Людино-машинний інтерфейс) локальна інсталяція;

    - Тонкі клієнти – отримують доступ до інформації модулів клієнтів за допомогою служб віддаленого робочого столу за протоколом RDP;

    - WEB - клієнти – Віддалений доступ до візуалізації і звітності з повною функціональністю за допомогою будь-якого браузера з підтримкою HTML5;

  - Підтримка різних варіантів ліцензування клієнтів: на пристрій, на користувача, за кількістю одночасно активних сесій.

Допускається об’єднувати  функції клієнтських місць АРМ фахівців та клієнтів Звітів на одному клієнтському місці.

3.3.3. Вимоги до резервування (надійності) складових АСОДМ РС

| Модулі системи | Опис |
| --- | --- |
| Модуль введення-виведення | Резервується модуль введення-виведення. Перемикання в гарячому режимі на резервний канал збору даних. |
| Модуль обробки даних | Резервується модуль обробки даних. Перемикання в гарячому режимі на резервний модуль в разі збою - без зупинки роботи системи. |
| Модуль локальних архівів | - Архівація здійснюється в два локальні архіви, що входять в резервовану зв'язку (автоматичне гаряче резервування). - Автоматична одностороння реплікація інформації в архіви підприємства розташованих в мережевому сегменті, що є – DMZ («Демілітаризована зона»). |
| Модуль архівів підприємства | Автоматичне резервне копіювання баз даних до мережевого сховища |

3.3.4. ВИМОГИ ДО CУМІСНОСТІ З СИСТЕМНИМ ПЗ

- Можливість інтеграції системи АСОДМ з іншими системами на основі стандартів ISA-95 за підтримки стандартів:

  - гнучкі можливості доставки повідомлень, включаючи веб-служби, File Drop, FTP, MSMQ, XML, HTTP і SOAP;

  - підтримка повідомлень B2MML;

  - підтримка повідомлень на базі Microsoft® SQL Server ™.

- Система повинна  підтримувати наступну автентифікацію:

  - традиційне введення облікового імені та паролю в системі.

  - можливість інтеграції з Microsoft Active Directory.

- Підтримка роботи серверної частини (а також апаратних ліцензійних ключів при їх наявності) у віртуальному середовищі – VMware.

- Низькі вимоги до програмного забезпечення клієнтського робочого місця (користувач повинен працювати на клієнтському робочому місці під звичайним користувачем без будь яких адміністративних прав). Повинні бути доступні для друку як локальні так і мережеві пристрої друку включаючи ті, що функціонують через сервер друку.

- Клієнти Системи повинні працювати на клієнтському робочому місці на якому працює корпоративна антивірусна система.

3.3.5.  НЕОБХІДНІ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ СЕРВЕРІВ НА ЯКИХ ВИКОНУЮТЬСЯ МОДУЛІ ПЗ

ПЗ встановлюється на сервера Замовника. Для виділення потужностей на серверах, Виконавцю необхідно надати розрахунок потужностей (відповідно Таблиці Додаток 1.) які забезпечать коректну роботу модулів ПЗ.

- ВИМОГИ В ЧАСТИНІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ.

- При віддаленому зборі даних, передача даних повинна здійснюватися по каналах зв’язку, які забезпечують збір та обмін по стандартним інтерфейсах та протоколах обміну. Обов’язкове використання шифрування та сучасної методики автентифікації на різних рівнях.

- Використання сегменту мережі моніторингу для каналів зв’язку нижнього рівня, або захищених сегментів, у випадках, коли використовується не мережа моніторингу.

- Система повинна мати можливість діагностування якості зв’язку.

- Детальні вимоги до засобів та каналів будуть сформовані на етапі проектування.

- Проектні рішення погодити з Департаментом Інформаційних технологій АТ «Укргазвидобування».

- ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ

- Необхідно забезпечити достатній рівень безпеки  Інформаційної мережі та мережі моніторингу Системи  від незахищених і ненадійних зовнішніх мереж у відповідності до міжнародних стандартів  інформаційної безпеки ISO 27000-series, ISA099-series і IEC- 62443.

- Повинні бути передбачені засоби захисту від несанкціонованого доступу до інформації, руйнування інформації, в тому числі по шляхах доступу через людино-машинний інтерфейс, зовнішні носії інформації, корпоративні комп'ютерні мережі.

- Повинна бути виключена можливість внесення змін до інформаційних баз даних Системи.

- В процесі впровадження системи повинні бути розроблені заходи, що забезпечують захищеність інформації та обладнання від факторів, що представляють загрозу для конфіденційності, цілісності, доступності інформації.

- У всіх елементах системи має бути передбачено використання технології і реалізації процедур ідентифікації і автентифікації. У компонентах Системи має бути забезпечено використання довіреного програмно-апаратного середовища.

- Обмін трафіком з мережами загального призначення повинен реалізовуватися через прикордонні міжмережеві екрани, що забезпечують функції вибіркового пропуску лише того трафіка, який ставиться до ідентифікованих інтерфейсів міжрівневої взаємодії. Увесь інший трафік повинен блокуватися (політика «заборонене все, що явно не дозволене»).

- Для реалізації взаємодії з мережами загального призначення необхідно організовувати окремий мережевий сегмент, що виконує роль DMZ («демілітаризованої зони»). У цей сегмент повинні бути включені внутрішні (іnsіde) інтерфейси міжмережевих екранів, а також виділені інтерфейси тих компонентів Системи, яким необхідна інформаційна взаємодія із засобами мереж загального призначення.

- Міжмережеві екрани мають забезпечувати контроль промислових застосувань: DNP3 та Modbus.

- Міжмережеві екрани мають виявляти атаки на промислові протоколи (DNP3, Modbus) та надавати вбудовану підтримку створення та редагування правил/сигнатур на мові SNORT.

- Міжмережеві екрана мають включати усі необхідні підписки, ліцензії для функціонування системи захисти від атак та сервісна підтримка на термін не менше 3 років. Використання функціональності системи захисту від атак не повинно впливати на перепускну здатність та швидкість функціонування міжмережевого екрану.

- Міжмережеві екрани мають постачатися в відмостійкій конфігурації (основний та резервний  екрани з можливістю автоматичного переключення)

- Міжмережеві екрани повинні підтримувати встановлення додаткових мережевих інтерфейсів.

- Моніторинг і керування активним устаткуванням мережі моніторингу.

- Міжмережеві екрани повинні мати Сертифікат  Державної служби спеціалізованого зв’язку та захисту інформації (ДСТСЗІ) про відповідність вимогам нормативних документів систем технічного захисту інформації в  Україні. Указ Президента "Про Положення про технічний захист інформації в Україні" від 27.09.1999 N 1229/99.

- ВИМОГИ ДО ПАТЕНТНОЇ ЧИСТОТИ

Проектні рішення побудови Системи мають відповідати вимогам щодо патентної чистоти згідно чинного законодавства і розпорядчим документам, що регламентують створення Системи.

Уточнення вимог по патентної чистоти має здійснюватися в договорах на проведення робіт по створенню Системи, її складових та компонентів. При цьому розробникам необхідно навести відомості про наявність ліцензій на інструменти розробки програмного забезпечення, які використовуються, СУБД та інші програмні продукти третіх сторін.

Всі програмно-технічні засоби загального програмного забезпечення, які гарантують працездатність Системи повинні мати дозвіл на використання (ліцензію) з необхідною кількістю користувачів.

- НАВЧАННЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ СИСТЕМИ

Виконавець надає послуги з проведення тренінгів з:

- загальносистемного адміністрування:

  - по розгортанню, конфігуруванню, резервному копіюванню і відновленню системи (повне і часткове), встановленню та відкату оновлень, логування з аналізом серверної частини Програмної Продукції.

  - по розгортанню, конфігуруванню  клієнтської частини Програмної Продукції, встановленню та відкату оновлень.

- налаштування, конфігурування, встановлення оновлень обладнання підсистема нижнього рівня.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ СИСТЕМИ

- Введення в експлуатацію Системи повинно здійснюватися з дотриманням вимог охорони праці та промислової безпеки, викладених у НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів, НПАОП 11.2-1.18-82 Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах, НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України, НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів, НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) та інших нормативно-правових актах з охорони праці та промислової безпеки, СОУ-Н МПЕ 60.3.006:2005 та  ДБН В.2.5-20-2001.

- Введення в дію Системи відповідно до СОУ 09.1-30019775-272:2017 «Системи і засоби автоматизації, телеметрії та телемеханізації. Прийняття в промислову експлуатацію виробничих об’єктів».

- ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТУВАНЯ.

- У складі Системи необхідно постачати комплект технічної документації, який використовується під час виконання монтажних робіт, налагодження та експлуатування. Технічна документація повинна використовуватися для освоєння технічних характеристик та конструкції Системи, вивчення правил її експлуатування (використання за призначенням, складу та термінів технічного обслуговування, ремонтування, умов зберігання тощо). Технічна документація має містити вказівки щодо дій експлуатаційного та обслуговуючого персоналу в аварійних ситуаціях або в разі порушення умов експлуатування Системи та не містити положень, які допускають неоднозначне тлумачення.

- Виконавцю необхідно розробити та затвердити з Замовником ТЗ на розробку  Систему відповідно до ГОСТ 34.602-89.

- Документація по загальносистемному адмініструванню

- Надання документації по загальносистемному адмініструванню, а саме:

  - Архітектура системи (включаючи чіткий перелік мережевих з’єднань, протоколів та портів необхідних для функціонування Програмної Продукції),

  - Керівництво загальносистемного адміністратора з розгортання, конфігурування, резервного копіювання і відновлення системи (повне і часткове), встановлення та відкат оновлень, логування з аналізом, зміна існуючих та додавання додаткових елементів системи при зростанні навантаження та кількості користувачів для серверної частини Програмної Продукції.

  - Керівництво загальносистемного адміністратора з розгортання, конфігурування клієнтської частини Програмної Продукції, встановленню та відкату оновлень .

- Документація має бути на українській мові.

- Розроблена документація підлягає узгодженню із ІТ підрозділом Замовника.

- Остаточне узгодження документації з боку ІТ підрозділу Замовника проводиться після проведення тренінгів та відпрацювання практичних дій.

- Обов`язковий комплект технічної документації, який передається Замовнику:

- проектно-кошторисна документація (постачається Проектувальником) згідно з ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації»;

- робочі кресленики, призначені для проведення будівельних та монтажних робіт;

- специфікації обладнання, виробів та матеріалів;

- кошторисну документацію;

- Експлуатаційна документація (ЕД) згідно з ДСТУ ГОСТ 2.601:

- відомість експлуатаційних документів;

- формуляр;

- настанова з експлуатації;

- специфікація обладнання;

- відомість ЗІП;

- експлуатаційна програмна документація:

- відомість експлуатаційних документів ПЗ;

- формуляр;

- настанова системного програміста;

- настанова оператора;

- настанова з технічного обслуговування;

- конструкторська документація:

- таблиця електрична підключення;

- схема електрична принципова;

- таблиця з`єднань;

- габаритний кресленик.

- На ПТЗ та складові частини імпортного виробництва необхідно надати документацію заводів-виробників та її переклади українською (або російською) мовою, а також відповідні сертифікати відповідності.

- Обов`язковими є документи (або розділи в настанові з експлуатації (НЕ):

- регламенти і форма проведення технічного обслуговування;

- рекомендації щодо нормативів запасу ЗІП, що не знижується;

- рекомендації щодо нормативів витрат матеріалів на технічне обслуговування;

- порядок виводу Системи в ремонт або обслуговування з тимчасовою втратою функцій;

- перелік обладнання для проведення перевірок засобів вимірювання (сервісне обладнання);

- методика калібрування вимірювальних каналів Системи;

- інструкція урахування, зберігання та обігу носіїв прикладного ПЗ.

- Постачальник (Розробник) передає Замовнику експлуатаційну та конструкторську документацію у двох примірниках.

- КОНСОЛІДОВАНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

| № | Перелік робіт, устаткування та ПЗ | Кіл-ть |
| --- | --- | --- |
| 1. | Роботи та устаткування підсистеми нижнього рівня - КП ТОС з КВП |  |
| 1.1 | Роботи по проектуванню підсистеми нижнього рівня - КП ТОС з КВП: -Розробка та погодження технічного завдання -Розробка проектно-кошторисної документації; -Розробка експлуатаційної документації. | 386 свердловин |
| 1.2 | Устаткування підсистеми нижнього рівня - КП ТОС з КВП | 386 свердловин |
| 1.3 | Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи підсистеми нижнього рівня - КП ТОС з КВП з урахуванням адміністративно-накладних витрат (транспорт, відрядження і т. п.) | 386 свердловин |
| 2. | Роботи по створенню підсистеми верхнього рівня АСОДМ РС |  |
| 2.1 | Роботи по проектуванню підсистеми верхнього рівня АСОДМ РС: -Розробка та погодження технічного завдання -Розробка проектно-кошторисної документації -Розробка експлуатаційної документації | Проект |
| 2.2 | Устаткування мережевого обладнання - міжмережеві екрани підсистеми верхнього рівня | 3 шт. |
| 2.3 | Будівельно-монтажних та пусконалагоджувальні роботи підсистеми верхнього рівня для 386 свердловин з урахуванням адміністративно-накладних витрат (транспорт, відрядження і т. п.) | 1 |
| 3. | Програмне забезпечення (ПЗ) підсистеми верхнього рівня |  |
| 3.1 | ПЗ для збору даних з 386 КП ТОС на кожній 25 параметрів. Склад модулів відповідно Технічних вимог на «Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин» АТ «Укргазвидобування». | 1 комплект |
| 3.2 | ПЗ клієнтських місць АРМ оперативного персоналу (ОП) розташоване на УКПГ, ГПУ, АТ. | 82 користувачів |
| 3.3 | *ПЗ клієнтських місць АРМ Фахівців / Звітів, конкурентні ліцензії | Одночасне підключення 30 користувачів |
| 3.4 | ПЗ клієнтських місць АРМ адміністратора АСОДМ РС | 1 |

*Допускається об’єднувати  функції клієнтських місць АРМ фахівців та клієнтських місць АРМ Звітів на одному клієнтському місці.

| Розрахунок потужностей серверів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модулів ПЗ | Кіл-ть віртуальних серверів, шт. | Частота процесора базова, GHz | Кіл-ть фізичних процесорних ядер для кожного сервера, шт. | Оперативна пам’ять RAM для кожного сервера, GB | Місткість накопичувача корисна, GB | Тип накопичувача (SSD, SAS 15k, SAS 10k, SATA) | Тип RAID для накопичувача (0, 1, 10, 5, 6 інше) | Мережа, Гбіт/с |
| Модулів додатків реального часу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модулів архівів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модулів тонких клієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модулів звітів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Репозиторій прикладного ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АРМ оперативного персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заповнюється у відповідності до наявних модулів в ПЗ та вимог до серверного обладнання.

У разі якщо СУБД серверів архівів окремо ліцензується – не входить до ПЗ АСОДМ РС, необхідно надати тип та кількість ліцензій для коректної роботи ПЗ АСОДМ РС.

СТРУКТУРА СИСТЕМИ

Додаток 4

до документації

Проект

ДОГОВІР

на виконання робіт з технічного переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ "Укргазвидобування". Роботи "під ключ"

Проект договору з усіма додатками подається окремим архівом

Додаток 5

# до документації

- ДЕКЛАРАЦІЯ

про прийняття умов проведення процедур закупівель

______________________ (далі – Учасник) повністю та беззастережно

(назва Учасника)

підтверджує, що ознайомлений з правилами проведення процедури закупівлі, установленими ПАТ «Укргазвидобування», а також цілком усвідомлює та погоджується, що зазначені процедури закупівлі проводяться відповідно до затвердженого ПАТ «Укргазвидобування» внутрішнього Порядку закупівель товарів, робіт та послуг. Учасник підтверджує, що процедура закупівлі, в якій він має намір прийняти участь, не підпадає під дію Закону України, «Про публічні закупівлі» та повністю відповідає нормам чинного законодавства України.

У зв’язку з цим, Учасник усвідомлює, що будь-які правові наслідки, пов'язані з процедурою проведення ПАТ «Укргазвидобування» закупівлі, у тому числі в частині її оскарження, не регулюються зазначеними вище законодавчими актами.

Претензії та зауваження до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого ПАТ «Укргазвидобування»,  відповідно до якого проводиться закупівля, у Учасника відсутні.

Учасник підтверджує, що ознайомлений з його правом у встановленому ПАТ «Укргазвидобування» порядку звернутися зі скаргою до Конфліктної комісії ПАТ «Укргазвидобування».

___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)

Додаток 6

до документації

Опитувальник Контрагента-юридичної особи

Таблиця надається окремим Excel – файлом.

Додаток 7

до документації

Опитувальник Контрагента-фізичної особи

Таблиця надається окремим Excel – файлом.

Додаток 7 до Документації процедури закупівлі